## Dashboard
POLİSAN KİMYA — MERKEZİ İŞLETME YÖNETİM PANELİ
Güncelleme: 09.10.2026 ¦ Hazırlayan: Orhan KARABA ¦ Tüm veriler kaynak dosyalardan derlenmiştir
▶ PROJE ÖZETİ
TOPLAM PROJE | DEVAM EDEN |  | TAMAMLANAN | PLANLANAN BÜTÇE (TL) |  | GERÇEKLEŞİN (TL) | AKSİYON SAYISI
2 | 2 |  | 0 | 42429488.9 |  | 0 | 11
▶ TANK ENVANTERİ DURUMU
TOPLAM TANK | UYGUN |  | UYGUN DEĞİL / UYGUNSUZ |  | GECİKMİŞ KONTROL | 30 GÜN İÇİNDE | 90 GÜN İÇİNDE
139 | 82 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0
▶ RİSK, UYGUNSUZLUK VE HAZOP AKSİYONLARI
TOPLAM RİSK KAYDI | HAZOP AKSİYONU |  | TANK UYGUNSUZLUĞU | KRİTİK RİSK |  | YÜKSEK RİSK | AÇIK AKSİYON
240 | 220 |  | 18 | 24 |  | 97 | 240
▶ MALİYET MERKEZİ — OCAK-MART 2025 GERÇEKLEŞMELER (SAP)
TOPLAM GİDER (Oca-Mar 2025) |  | KAZAN DAİRESİ |  | ELEKTRİK ATÖLYESİ |  | DİĞER MASRAF YERLERİ
15078684.24 |  | 7808809.87 |  | 0 |  | 7269874.37
▶ VERİ KALİTESİ VE EKSİKLİKLER
AÇIK VERİ KALİTESİ SORUNU | HAZOP SORUMLU EKSİK |  | MALİYET DÖNEMİ KAYNAK SAYISI | DOKÜMAN KAYDI |  | KAYNAK DOSYA SAYISI | SON GÜNCELLEME
10 | 220 |  | 598 | 5 |  | 5 | 09.10.2026
Sayfalar: Projeler ¦ Proje_Aksiyonlar ¦ Gunluk_Is_Takibi ¦ Tank_Envanteri ¦ Tank_Muayene_Log ¦ Dolum_Hortumlari ¦ Ekipman_Envanteri ¦ Bakim_Gecmisi ¦ Butce_Maliyet ¦ Satin_Alma ¦ Risk_Uygunsuzluk ¦ Dokuman_Yonetimi ¦ Tanimlar ¦ Veri_Kalitesi ¦ Kaynak_Dosyalar

## Kaynak_Dosyalar
KAYNAK DOSYA ENVANTERİ
Dosya_ID | Dosya_Adı | Dosya_Türü | Modül | Sayfa / Kapsam | Kayıt_Sayısı | İçerik_Özeti | Veri_Kalitesi_Notu
KYN-001 | HAZOP_Aksiyonlar_Excel_Aksiyon_Listesi_20260923_151212.xlsx | HAZOP Aksiyon Listesi | Risk & Aksiyon | HAZOP_Aksiyonlar_Excel / AKSIYON_LISTESI / AKSIYON_KONTROL | 220 aksiyon | Gümüş Tesisi HAZOP çalışmasından elde edilen aksiyon listesi. AKSİYON_NO sütunuyla her aksiyon numaralandırılmış. | Ekipman tag bilgisi bazı satırlarda boş; sorumlu/termin verisi mevcut değil.
KYN-002 | Final_-_Orhan_KARABA-_Mekanik_Elektrik.xlsx | SAP Maliyet Verisi | Bütçe & Maliyet | Fatura Bazlı Detay (585 kayıt) + 12 özet sayfa | 585 fatura kaydı | Oca-Mar 2025 dönemi SAP fiili giderleri. Masraf yeri, ana hesap ve belge bazında detaylı. 13 farklı maliyet merkezi. | Planlanan/bütçe değeri yok; yalnızca gerçekleşen. Mart 2025 eksik dönem.
KYN-003 | Polisan_Kimya_Tank_Verileri_2026.xlsx | Tank Envanteri | Tank Envanteri | 7 sayfa (Tank Listesi + 6 alan) | 139 tank | Polisan Kimya tüm tank envanteri. Kontrol tarihi, standart, kapasite, kimyasal ve durum bilgileri mevcut. | "Uygun Değil" tanklar için yalnızca "Out of service raporu yok" notu var; kapanış tarihi, sorumlu yok.
KYN-004 | Pilot_Reaktor_Tasınma_Maliyeti.xlsx | Proje Maliyet Analizi | Projeler | ÖZET / GİRDİLER / MALİYET / ZAMAN | 1 proje, ~80 kalem | Pilot reaktör odasının taşınma maliyet analizi. Doküman: POL-MBO-PRT-2026-001 Rev.01. Toplam: 2.129.489 TL (KDV hariç). | Elektrik kalemi (6. bölüm) sıfır; bilgi bekleniyor. Süreler varsayımlı.
KYN-005 | POL-MBO-ADS-2026-002_Rev02.xlsx | Yatırım Fizibilite | Projeler | 0-Ozet / 1-Hacim / 2-Hidrolik / 3-Ortak / 4-Senaryo / 5-Riskler | 4 senaryo karşılaştırması | Reçine Tesisi Reaktör Acil Durum Drain Sistemi. Senaryo A (Yerüstü 50m³) önerilen: ~40,3 M TL CAPEX. Doküman: POL-MBO-ADS-2026-002 Rev.02. | AACE Class 4 tahmin (-%20/+%30). Hiçbir kalem alınmış teklif değil.

## Tanimlar
TANIMLAR VE REFERANS LİSTELER
PROJE DURUM | TANK DURUM | RİSK SEVİYESİ | ÖNCELİK | AKSIYON DURUM | TESİS | PROJE KATEGORİSİ | MASRAF YERLERİ | STANDARTLAR | HORTUM DURUM | MUAYENEPERİYOT | PARA BİRİMİ
Planlama | Uygun | KRİTİK | 1-Acil | Açık | Gümüş Tesisi | Yatırım | ALT YAPI HIZMETLERI | API 650 | Aktif | Yıllık | TRY
Onay Bekliyor | Uygun Değil | YÜKSEK | 2-Yüksek | Devam Ediyor | ADR Tank Sahası | Bakım-Onarım | ELEKTRİK ATÖLYESİ | API 653 | Bakımda | 3 Yıllık | USD
Devam Ediyor | Uygunsuz | ORTA | 3-Orta | Gecikmiş | Reçine Tesisi | İyileştirme | JENERATOR HİZMETLERİ | API 510 | Kullanım Dışı | 5 Yıllık | EUR
Askıya Alındı | Kullanım Dışı /Uygun | DÜŞÜK | 4-Düşük | Tamamlandı | Dilovası Yapı Kim. | Revizyon | KAZAN DAİRESİ | TS EN 12285-2 | Değişim Gerekli | 10 Yıllık
Tamamlandı | Kontrolü yok |  |  | İptal | AUS Tank Sahası | Güvenlik | KOMPRESÖR HİZMETLERİ | API 510 / API 653 | Hurdaya Ayrıldı | Out of service 10 yıl / In Service 5 yıl
İptal | Bilgi Bekleniyor |  |  |  | Reçine Yardımcı | Çevre | TEKNİK ORTAK HİZM. | IEC 60079-32-1
[5 empty] | Yardımcı İşl. | Altyapı | TEKNİK AMBAR | AACE Class 4
[5 empty] | Ortak Alan | Ar-Ge | SU ÜRETİM
SU ARITMA
MEKANİK ATÖLYE
DİĞER

## Projeler
PROJE YÖNETİM TABLOSU
PRJ_ID | Proje_Adı | Tesis | Kategori | Açıklama / Kapsam | Teknik_Gerekçe | Fayda | Öncelik | Risk_Seviyesi | Sorumlu | Talep_Tarihi | Plan_Baslangic | Plan_Bitis | Ger_Baslangic | Ger_Bitis | Aşama | İlerleme_% | Plan_Butce_TL | Teklif_TL | Siparis_TL | Ger_Harcama_TL | Kalan_Butce_TL | Butce_Sapmasi_% | Belge_No | Durum | Sonraki_Aksiyon | Aks_Sorumlu | Aks_Termin | Gecikme_Nedeni | Son_Guncelleme
PRJ-2026-001 | Pilot Reaktör Odası Taşınması | Reçine Tesisi | Taşıma / Yeniden Düzenleme | Pilot reaktör odasının (yemekhane yanı) Ar-Ge arkasındaki alana taşınması | Mevcut pilot reaktör odası konumu operasyonel açıdan uygun değil; kapasite ve güvenlik gerekliliklerini karşılamıyor. | İşletme güvenliğinin artırılması, proses verimliliği ve ar-ge kapasitesinin iyileştirilmesi | 2-Yüksek | ORTA | Orhan KARABA | 01.09.2026 | 01.10.2026 | 01.12.2026 |  |  | Planlama / Maliyet Analizi | 10% | 2129488.9 | 2129488.9 | 0 | 0 | 2129488.9 | -1 | POL-MBO-PRT-2026-001 Rev.01 | Devam Ediyor | Elektrik bağlantısı kapsamının netleştirilmesi (Kalem 6 sıfır); kot ölçümü ve mühendislik onayı | Orhan KARABA | 30.10.2026 |  | 09.10.2026
PRJ-2026-002 | Reçine Tesisi Reaktör Acil Durum Drain (Dump) Sistemi | Reçine Tesisi | Güvenlik / Yatırım | Reçine tesisi reaktörlerinin (R-101 ile R-106) acil durum boşaltma sistemi kurulumu. 50 m³ nominal dump tankı ve bağlantı hatları. | HAZOP çalışmasında reaktör acil boşaltma altyapısı eksikliği kritik risk olarak tespit edildi. LOPA gereksinimleri karşılanmalı. | Yangın/patlama riski eliminasyonu, düzenleyici uyumluluk, operasyonel güvenilirlik artışı | 1-Acil | KRİTİK | Orhan KARABA | 01.09.2026 | 01.11.2026 | 30.06.2027 |  |  | Fizibilite / Senaryo Analizi | 15% | 40300000 | 0 | 0 | 0 | 40300000 | -1 | POL-MBO-ADS-2026-002 Rev.02 | Devam Ediyor | Kot etüdü ve DN200 kollektör mesafe ölçümü; Senaryo A vs B final karar; HAZOP revizyonu; tedarikçi teklif toplama | Orhan KARABA | 30.10.2026 | UF reaktör hacmi ve fenolik swell doğrulanmadan hacim kesinleşmez | 09.10.2026

## Proje_Aksiyonlar
PROJE AKSİYONLARI
AKS_ID | PRJ_ID | Proje_Adı | Aksiyon_Açıklaması | Kategori | Sorumlu | Acilis_Tarihi | Termin | Durum | Öncelik | Tamamlanma_Tarihi | Gecikme_Gun | Notlar | Son_Güncelleme
PA-001 | PRJ-2026-001 | Pilot Reaktör Odası Taşınması | Elektrik bağlantısı kapsamı netleştirilecek (kablo metrajı, pano konumu belirlenmeli) | Mühendislik / Kapsam | Orhan KARABA | 2026-10-01 | 2026-10-30 | Açık | 1-Acil |  |  | Elektrik kapsamı netleşmeden maliyet analizi tamamlanamaz | 2026-10-09
PA-002 | PRJ-2026-001 | Pilot Reaktör Odası Taşınması | Betopan demontaj birim fiyatı teyidi (PH.INS.035 yarı fiyatı varsayım) | Teknik / Sözleşme | Orhan KARABA | 2026-10-01 | 2026-10-30 | Açık | 2-Yüksek |  |  | Açık madde: protokolde demontaj pozu yok | 2026-10-09
PA-003 | PRJ-2026-001 | Pilot Reaktör Odası Taşınması | İzolasyon demontajı yevmiye sayısı doğrulanacak (6 vs 8 yevmiye açıklığı) | Teknik / Kapsam | Orhan KARABA | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Açık | 3-Orta |  |  | Kullanıcı 6 yevmiye verdi; maliyet hesabında 8 kullanıldı | 2026-10-09
PA-004 | PRJ-2026-001 | Pilot Reaktör Odası Taşınması | Yüklenici teklif alınması (en az 3 tedarikçi) | Satın Alma | Orhan KARABA | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Açık | 2-Yüksek |  |  | Mevcut maliyet AACE Class 4 tahmin | 2026-10-09
PA-005 | PRJ-2026-002 | Reçine Tesisi Reaktör Acil Durum Drain (Dump) Sistemi | Kot etüdü: reaktör dip nozulu ile dump tankı yükseklik farkı ≥4m doğrulanacak | Mühendislik / Saha | Orhan KARABA | 2026-10-09 | 2026-10-30 | Açık | 1-Acil |  |  | Senaryo A için kritik: kot <4m ise yerçekimiyle çalışmaz | 2026-10-09
PA-006 | PRJ-2026-002 | Reçine Tesisi Reaktör Acil Durum Drain (Dump) Sistemi | R-105/R-106 dolu hacmi ve R-101/R-102 çalışma hacminin teyidi | Proses / Mühendislik | Orhan KARABA | 2026-10-09 | 2026-10-31 | Açık | 1-Acil |  |  | 50 m³ tank hacmi bu verilere göre seçildi | 2026-10-09
PA-007 | PRJ-2026-002 | Reçine Tesisi Reaktör Acil Durum Drain (Dump) Sistemi | ARC/VSP2 kalorimetre (fenolik) → DIERS hesabı | Güvenlik / Test | Orhan KARABA | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Açık | 1-Acil |  |  | UF reaktör swell fenolik 1,25 varsayımı doğrulanmadan hacim kesinleşmez | 2026-10-09
PA-008 | PRJ-2026-002 | Reçine Tesisi Reaktör Acil Durum Drain (Dump) Sistemi | DN200 kollektör güzergah saha ölçümü (25m kabul edildi) | Mühendislik / Saha | Orhan KARABA | 2026-10-09 | 2026-10-31 | Açık | 2-Yüksek |  |  | Her 10m ek hat süreyi ~%8 artırır | 2026-10-09
PA-009 | PRJ-2026-002 | Reçine Tesisi Reaktör Acil Durum Drain (Dump) Sistemi | HAZOP revizyonu: kollektör fail-safe mantığı ve ürün karışımı uyumluluğu | Güvenlik / HAZOP | Orhan KARABA | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Açık | 1-Acil |  |  |  | 2026-10-09
PA-010 | PRJ-2026-002 | Reçine Tesisi Reaktör Acil Durum Drain (Dump) Sistemi | Tank / dump vanası / kaplama için 3 tedarikçiden teklif alınması | Satın Alma | Orhan KARABA | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Açık | 2-Yüksek |  |  | Hiçbir kalem alınmış teklif değil; AACE Class 4 | 2026-10-09
PA-011 | PRJ-2026-002 | Reçine Tesisi Reaktör Acil Durum Drain (Dump) Sistemi | Tie-in işlerinin planlı TAM penceresine alınması | Planlama / TAM | Orhan KARABA | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Açık | 2-Yüksek |  |  |  | 2026-10-09
Formulas:
Gecikme_Gun = IF(OR([Durum]="Tamamlandı",[Durum]="İptal"),"",IF(TODAY()-[Termin]>0,TODAY()-[Termin],""))

## Gunluk_Is_Takibi
GÜNLÜK İŞ VE AKSİYON TAKİBİ
IS_ID | İş_Açıklaması | İlgili_PRJ | Ekipman_Tag | İş_Kategorisi | Talep_Eden | Sorumlu | Acilis_Tarihi | Termin | Öncelik | Durum | Bekleme_Nedeni | Son_İşlem | Sonraki_Adım | Tamamlanma | Notlar
IS-001 | Tank havuzu sızdırmazlık ve statik yük raporu alınacak (T-303 çevresi) | PRJ-2026-002 | T-303 | Teknik İnceleme / Rapor | HAZOP Ekibi | Orhan KARABA | 23.09.2026 | 30.10.2026 | 1-Acil | Açık | HAZOP A-003 aksiyonundan kaynaklanıyor |  | Muayene firmasına talep gönderilecek
IS-002 | LS-02 SIL sertifikalı seviye transmitteri T-303'e kurulumu | PRJ-2026-002 | T-303 / LS-02 | Enstrüman Montajı | HAZOP Ekibi | Orhan KARABA | 23.09.2026 | 31.12.2026 | 1-Acil | Açık | Cihaz temin ve montaj programı bekleniyor |  | Teknik şartname hazırlanacak; tedarikçi araştırması
IS-003 | Metanol tankı (T-303) kumlamalı boya bakımı |  | T-303 / Metanol Tankı | Mekanik Bakım | Bakım Mühendisi | Orhan KARABA | 01.10.2026 | 31.03.2027 | 2-Yüksek | Açık | Bütçe onayı bekleniyor | Tank muayene raporunda "korozyon çok şiddetli" notu var | Bütçe talebini hazırla; iş izni planla
IS-004 | UFC+FA Geçiş Tankı tavan korkulukları revizyonu |  | UFC+FA Geçiş Tankı (602) | Mekanik Bakım | Bakım Mühendisi | Orhan KARABA | 01.10.2026 | 31.12.2026 | 3-Orta | Açık |  | Kontrol raporunda "tavan korkulukları revizyon gerekli" notu var | Ölçüm ve çizim hazırlanacak; iş izni
IS-005 | Formaldehit tankları (201-502) Out-of-service muayene raporu eksikliği |  | FORMALDEHİT TANKI 201/301/302/501/502/101/300 | Muayene / Uygunluk | Teknik Güvenlik | Orhan KARABA | 01.10.2026 | 31.12.2026 | 1-Acil | Açık | Akredite muayene firması program bekleniyor | 7 tank uygun değil; sadece in-service raporu mevcut | Muayene firmasına yazı gönderilecek; out-of-service takvim belirlenecek
IS-006 | ADS projesi senaryo A/B final karar ve onay | PRJ-2026-002 |  | Proje Kararı | Yönetim | Orhan KARABA | 01.10.2026 | 15.11.2026 | 1-Acil | Açık | Kot etüdü sonucu bekleniyor (PA-005) |  | Kot etüdü tamamlanınca yönetime sunum yapılacak

## Tank_Envanteri
TANK ENVANTERİ — TÜM TESİSLER
TANK_ID | Kaynak_Sayfa | Tesis | SN | Tank_Adı | Tank_No_ID | Hacim_m3 | Kimyasal | Tank_Tipi | Malzeme | Standart | Muayene_Periyot | Son_Kontrol | Sonraki_Kontrol | Kalan_Gun | Uyarı_Durumu | Durum | Rapor_No | Açıklama | Son_Güncelleme
T-001 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 1.0 | ANA KOSTIK TANKI(st61m3) | 703.0 | 64 | KOSTİK | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-24 00:00:00 | 2026-03-24 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-002 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 2.0 | UFC+FA GEÇİŞ TANKI | 602.0 | 110 | UFC | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI REVİZYON GEREKLİ | 09.10.2026
T-003 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 3.0 | FORMALDEHİT TANKI | 201.0 | 270 | FORMALDEHİT | Ayaksız tank |  | API- 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2018-07-01 00:00:00 | 2023-07-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun Değil |  | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | 09.10.2026
T-004 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 4.0 | FORMALDEHIT TANKI-2 | 301.0 | 289 | UFC | Ayaksız tank |  | API- 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2020-01-01 00:00:00 | 2025-01-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun Değil |  | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | 09.10.2026
T-005 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 5.0 | FORMALDEHIT TANKI-3 | 302.0 | 289 | FORMALDEHİT | Ayaksız tank |  | API- 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2018-07-01 00:00:00 | 2023-07-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun Değil |  | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | 09.10.2026
T-006 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 6.0 | FORMALDEHIT TANKI-4 | 501.0 | 510 | UFC | Ayaksız tank |  | API- 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2021-03-01 00:00:00 | 2026-03-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun Değil |  | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | 09.10.2026
T-007 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 7.0 | FORMALDEHIT TANKI-5 | 502.0 | 511 | FORMALDEHİT | Ayaksız tank |  | API- 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2018-07-01 00:00:00 | 2023-07-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun Değil |  | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | 09.10.2026
T-008 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 8.0 | FORMALDEHIT TANKI-6 | 101.0 | 115 | UFC | Ayaksız tank |  | API- 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2018-07-01 00:00:00 | 2023-07-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun Değil |  | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | 09.10.2026
T-009 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 9.0 | FORMALDEHIT TANKI-8 | 300.0 | 100 | UFC | Ayaksız tank |  | API- 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2018-07-01 00:00:00 | 2023-07-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun Değil |  | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | 09.10.2026
T-010 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 10.0 | FORMALDEHIT TANKI | 601.0 | 74 | FORMALDEHİT | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-07 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-011 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 11.0 | FENOL TANKI | 702.0 | 119 | FENOL | Ayaksız tank |  | API- 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2021-03-01 00:00:00 |  |  | Tarih Yok | Uygunsuz |  | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | 09.10.2026
T-012 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 12.0 | METANOL TANKI | 303.0 | 400 | METANOL | Ayaksız tank |  | API- 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 25.08.2025 API 653 | 2030-08-28 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TANK KOMPLE MEKANİK BAKIMA ALINMALI - KUMLAMA BOYA - KOROZYON OLUŞUMU ÇOK ŞİDDETLİ | 09.10.2026
T-013 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 13.0 | DESTİLAT TANKI | 705.0 | 63 |  | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-014 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 14.0 | KONDENS TANKI | 704.0 | 13 |  | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-01 00:00:00 |  |  | Tarih Yok | Uygun Değil |  | TANK KOROZYON KAYNAKLI INSPECTION YAPILAMAMIŞTIR. KUMLAMA BOYA GEREKLİDİR. | 09.10.2026
T-015 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 15.0 | PROSES SU TANKI | 701.0 | 68 |  | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-016 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 16.0 | SU TANKI | 102.0 | 115 |  | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2018-07-01 00:00:00 |  |  | Tarih Yok | Kontrolü yok |  |  | 09.10.2026
T-017 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 17.0 | RECINE TANKI-1 | 1.0 | 115 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-018 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 18.0 | RECINE TANKI-2 | 2.0 | 115 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-019 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 19.0 | RECINE TANKI-3 | 3.0 | 115 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-020 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 20.0 | RECINE TANKI-4 | 4.0 | 115 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-021 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 21.0 | RECINE TANKI-5 | 5.0 | 115 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-022 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 22.0 | RECINE TANKI-8 | 8.0 | 115 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-023 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 23.0 | RECINE TANKI-9 | 9.0 | 115 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-024 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 24.0 | RECINE TANKI-10 | 10.0 | 115 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-025 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 25.0 | RECINE TANKI-6 | 6.0 | 67 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-026 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 26.0 | RECINE TANKI-7 | 7.0 | 67 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-027 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 27.0 | FENOL FORMALDEHIT TANKI-11 | 11.0 | 53 | FENOL REÇİNE | Ayaksız tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2025-03-28 00:00:00 | 2030-03-27 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-028 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 28.0 | FENOL FORMALDEHIT TANKI-12 | 12.0 | 53 | FENOL REÇİNE | Ayaksız tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2025-03-28 00:00:00 | 2030-03-27 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-029 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 29.0 | FENOL FORMALDEHIT TANKI-13 | 13.0 | 53 | FENOL REÇİNE | Ayaksız tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2025-03-28 00:00:00 | 2030-03-27 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-030 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 30.0 | AMONYAK TANKI | 14.0 | 10 | AMONYAK | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-09-03 00:00:00 | 2026-09-03 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Kullanım Dışı /Uygun |  | KUMLAMA BOYA YAPILMALI. ANKRAJ SABİTLENMELİ | 09.10.2026
T-031 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 31.0 | ALX TANKI | 15.0 | 20 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-09-03 00:00:00 | 2026-09-03 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Kullanım Dışı /Uygun |  | ANKRAJ VE KORKULUKLARA BAKIM ONARIM VE KUMLAMA BOYA GEREKLİDİR. | 09.10.2026
T-032 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 32.0 | AFS TANKI |  | 23 | AFS | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-09-03 00:00:00 | 2026-08-28 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-033 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 33.0 | ADBLUE-1 (AUS 32) | 1.0 | 60 | ADBLUE(AUS 32) | Ayaksız tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 25.08.2025 API 653 | 2030-08-28 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TANK KORKULUK VE MERDİVENLER KUMLAMA BOYA YAPILMASI GEREKLİ | 09.10.2026
T-034 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 34.0 | ADBLUE-2 (AUS 32) | 2.0 | 60 | ADBLUE(AUS 32) | Ayaksız tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 25.08.2025 API 653 | 2030-08-28 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TANK KORKULUK VE MERDİVENLER KUMLAMA BOYA YAPILMASI GEREKLİ | 09.10.2026
T-035 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 35.0 | HAMMADDE TANKI -1 ST 70 m3 | 1.0 | 75 | SODYUM LİGNİN LİKİT KİMYA | Ayaksız tank |  | API 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 16.04.2025 API 653 | 2030-04-15 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | MENHOL KUMLAMA BOYA + TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-036 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 36.0 | HAMMADDE TANKI -2 ST 70 m3 | 2.0 | 75 | SODYUM LİGNİN LİKİT KİMYA | Ayaksız tank |  | API 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 16.04.2025 API 653 | 2030-04-15 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-037 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 37.0 | HAMMADDE TANKI -3 ST 70 m3 | 3.0 | 75 | KALSİYUM LİGNİN %50 | Ayaksız tank |  | API 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 16.04.2025 API 653 | 2030-04-15 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-038 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 38.0 | HAMMADDE TANKI -4 ST 70 m3 | 4.0 | 75 | SODYUM LİGNİN LİKİT KİMYA | Ayaksız tank |  | API 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 16.04.2025 API 653 | 2030-04-15 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-039 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 39.0 | HAMMADDE TANKI -11 ST 55 m3 | 11.0 | 61.5 | SODYUM NAFTALİN MKS | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-01 00:00:00 | 2026-04-14 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-040 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 40.0 | HAMMADDE TANKI -12 ST 55 m3 | 12.0 | 61.5 | TIPA | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-01 00:00:00 | 2026-04-14 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-041 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 41.0 | HAMMADDE TANKI -13 ST 55 m3 | 13.0 | 61.5 | MAGNEZYUM LİGNİN SULF. | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-01 00:00:00 | 2026-04-14 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-042 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 42.0 | HAMMADDE TANKI -14 ST 55 m3 | 14.0 | 61.5 | SODYUM NAFTALİN MKS | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-01 00:00:00 | 2026-04-14 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-043 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 43.0 | HAMMADDE TANKI -15 ST 55 m3 | 15.0 | 61.5 | VAMCOL SUPA 700 | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-01 00:00:00 | 2026-04-14 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-044 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 44.0 | HAMMADDE TANKI -16 ST 55 m3 | 16.0 | 61.5 | MELAS | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-01 00:00:00 | 2026-04-14 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-045 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 45.0 | HAMMADDE TANKI -17 ST 55 m3 | 17.0 | 61.5 | SODYUM NİTRAT %40 | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-01 00:00:00 | 2026-04-14 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-046 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 46.0 | MAMUL TANKI -1 ST 70 m3 | 1.0 | 75 | SODYUM GLLKONAT ÇÖZELTİSİ | Ayaksız tank |  | API 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2025-04-01 00:00:00 | 2030-04-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KUMLAMA BOYA - KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-047 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 47.0 | MAMUL TANKI -2 ST 70 m3 | 2.0 | 75 | POLİCON WR 6 | Ayaksız tank |  | API 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2025-04-01 00:00:00 | 2030-04-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-048 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 48.0 | MAMUL TANKI -3 ST 70 m3 | 3.0 | 75 | POLİCON WR 6 | Ayaksız tank |  | API 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2025-04-01 00:00:00 | 2030-04-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-049 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 49.0 | MAMUL TANKI -4 ST 70 m3 | 4.0 | 75 | POLİCON SR 6 | Ayaksız tank |  | API 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2025-04-01 00:00:00 | 2030-04-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-050 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 52.0 | ALKİLLENMİŞ MELAMİN TANKI |  | 40 | ALKİLLENMİŞ MELAMİN | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 512 | Yıllık | 25.08.2025 TS EN 12285 -2 | 2026-08-28 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-051 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 53.0 | T102-1 DESTİLAT | 102.1 | 4 | DESTİLAT | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 513 | Yıllık | 25.08.2025 TS EN 12285 -2 | 2026-08-28 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-052 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 54.0 | VAKUM SUYU BESLEME TANKI |  | 4 | ISU SUYU | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 514 | Yıllık | 25.08.2025 TS EN 12285 -2 | 2026-08-28 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-053 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 55.0 | CHILLER TANKI |  | 15 | CHİLLER SUYU | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 515 | Yıllık | 2025-09-03 00:00:00 | 2026-09-02 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | ANKRAJ PLAKALARI SABİTLENMELİDİR. | 09.10.2026
T-054 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 65.0 | T101-1 DESTİLAT | 101.1 | 4 | DESTİLAT | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 513 | Yıllık |  |  |  | Tarih Yok |  |  | DAHA ÖNCE KONTROL YAPILMADI. MENHOL ENTEGRASYONLARI DEVAM ETMEKTEDİR. | 09.10.2026
T-055 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 66.0 | T103-1 DESTİLAT | 103.1 | 4 | DESTİLAT | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 513 | Yıllık |  |  |  | Tarih Yok |  |  | DAHA ÖNCE KONTROL YAPILMADI. MENHOL ENTEGRASYONLARI DEVAM ETMEKTEDİR. | 09.10.2026
T-056 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 67.0 | T104-1 DESTİLAT | 104.1 | 4 | DESTİLAT | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 513 | Yıllık |  |  |  | Tarih Yok |  |  | DAHA ÖNCE KONTROL YAPILMADI. MENHOL ENTEGRASYONLARI DEVAM ETMEKTEDİR. | 09.10.2026
T-057 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 68.0 | T105-1 DESTİLAT | 105.1 | 4 | DESTİLAT | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 513 | Yıllık |  |  |  | Tarih Yok |  |  | DAHA ÖNCE KONTROL YAPILMADI. MENHOL ENTEGRASYONLARI DEVAM ETMEKTEDİR. | 09.10.2026
T-058 | Tank Listesİ | Gümüş Tesisi | 69.0 | T106-1 DESTİLAT | 106.1 | 4 | DESTİLAT | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 513 | Yıllık |  |  |  | Tarih Yok |  |  | DAHA ÖNCE KONTROL YAPILMADI. MENHOL ENTEGRASYONLARI DEVAM ETMEKTEDİR. | 09.10.2026
T-059 | ADR Tank Sahası | ADR Tank Sahası | 1.0 | ANA KOSTIK TANKI | 703 | 64 | KOSTİK | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-24 00:00:00 | 2026-03-24 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-060 | ADR Tank Sahası | ADR Tank Sahası | 2.0 | UFC+FA GEÇİŞ TANKI | 602 | 110 | UFC | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI REVİZYON GEREKLİ | 09.10.2026
T-061 | ADR Tank Sahası | ADR Tank Sahası | 3.0 | FORMALDEHİT TANKI | 201 | 270 | FORMALDEHİT | Ayaksız tank |  | API- 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2018-07-01 00:00:00 | 2023-07-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun Değil |  | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | 09.10.2026
T-062 | ADR Tank Sahası | ADR Tank Sahası | 4.0 | FORMALDEHIT TANKI-2 | 301 | 289 | UFC | Ayaksız tank |  | API- 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2020-01-01 00:00:00 | 2025-01-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun Değil |  | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | 09.10.2026
T-063 | ADR Tank Sahası | ADR Tank Sahası | 5.0 | FORMALDEHIT TANKI-3 | 302 | 289 | FORMALDEHİT | Ayaksız tank |  | API- 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2018-07-01 00:00:00 | 2023-07-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun Değil |  | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | 09.10.2026
T-064 | ADR Tank Sahası | ADR Tank Sahası | 6.0 | FORMALDEHIT TANKI-4 | 501 | 510 | UFC | Ayaksız tank |  | API- 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2021-03-01 00:00:00 | 2026-03-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun Değil |  | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | 09.10.2026
T-065 | ADR Tank Sahası | ADR Tank Sahası | 7.0 | FORMALDEHIT TANKI-5 | 502 | 511 | FORMALDEHİT | Ayaksız tank |  | API- 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2018-07-01 00:00:00 | 2023-07-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun Değil |  | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | 09.10.2026
T-066 | ADR Tank Sahası | ADR Tank Sahası | 8.0 | FORMALDEHIT TANKI-6 | 101 | 115 | UFC | Ayaksız tank |  | API- 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2018-07-01 00:00:00 | 2023-07-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun Değil |  | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | 09.10.2026
T-067 | ADR Tank Sahası | ADR Tank Sahası | 9.0 | FORMALDEHIT TANKI-8 | 300 | 100 | UFC | Ayaksız tank |  | API- 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2018-07-01 00:00:00 | 2023-07-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun Değil |  | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | 09.10.2026
T-068 | ADR Tank Sahası | ADR Tank Sahası | 10.0 | FORMALDEHIT TANKI | 601 | 74 | FORMALDEHİT | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-07 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-069 | ADR Tank Sahası | ADR Tank Sahası | 11.0 | FENOL TANKI | 702 | 119 | FENOL | Ayaksız tank |  | API- 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2021-03-01 00:00:00 | - | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygunsuz |  | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | 09.10.2026
T-070 | ADR Tank Sahası | ADR Tank Sahası | 12.0 | DESTİLAT TANKI | 705 | 63 | ATIK SU | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-071 | ADR Tank Sahası | ADR Tank Sahası | 13.0 | KONDENS TANKI | 704 | 13 | KONDENS | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-01 00:00:00 | - | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun Değil |  | TANK KOROZYON KAYNAKLI INSPECTION YAPILAMAMIŞTIR. KUMLAMA BOYA GEREKLİDİR. | 09.10.2026
T-072 | ADR Tank Sahası | ADR Tank Sahası | 14.0 | PROSES SU TANKI | 701 | 68 | SU | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-073 | ADR Tank Sahası | ADR Tank Sahası | 15.0 | SU TANKI | 102 | 115 | SU | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2018-07-01 00:00:00 | - | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Kontrolü yok |  |  | 09.10.2026
T-074 | Reçine Mamul Tank | Reçine Tesisi | 1.0 | RECINE TANKI-1 | 1.0 | 115 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-075 | Reçine Mamul Tank | Reçine Tesisi | 2.0 | RECINE TANKI-2 | 2.0 | 115 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-076 | Reçine Mamul Tank | Reçine Tesisi | 3.0 | RECINE TANKI-3 | 3.0 | 115 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-077 | Reçine Mamul Tank | Reçine Tesisi | 4.0 | RECINE TANKI-4 | 4.0 | 115 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-078 | Reçine Mamul Tank | Reçine Tesisi | 5.0 | RECINE TANKI-5 | 5.0 | 115 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-079 | Reçine Mamul Tank | Reçine Tesisi | 6.0 | RECINE TANKI-8 | 8.0 | 115 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-080 | Reçine Mamul Tank | Reçine Tesisi | 7.0 | RECINE TANKI-9 | 9.0 | 115 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-081 | Reçine Mamul Tank | Reçine Tesisi | 8.0 | RECINE TANKI-10 | 10.0 | 115 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-082 | Reçine Mamul Tank | Reçine Tesisi | 9.0 | RECINE TANKI-6 | 6.0 | 67 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-083 | Reçine Mamul Tank | Reçine Tesisi | 10.0 | RECINE TANKI-7 | 7.0 | 67 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-084 | Reçine Mamul Tank | Reçine Tesisi | 11.0 | FENOL FORMALDEHIT TANKI-11 | 11.0 | 53 | FENOL REÇİNE | Ayaksız tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2025-03-28 00:00:00 | 2030-03-27 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-085 | Reçine Mamul Tank | Reçine Tesisi | 12.0 | FENOL FORMALDEHIT TANKI-12 | 12.0 | 53 | FENOL REÇİNE | Ayaksız tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2025-03-28 00:00:00 | 2030-03-27 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-086 | Reçine Mamul Tank | Reçine Tesisi | 13.0 | FENOL FORMALDEHIT TANKI-13 | 13.0 | 53 | FENOL REÇİNE | Ayaksız tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2025-03-28 00:00:00 | 2030-03-27 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-087 | Reçine Mamul Tank | Reçine Tesisi | 14.0 | AMONYAK TANKI | 14.0 | 10 | AMONYAK | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-09-03 00:00:00 | 2026-09-03 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Kullanım Dışı /Uygun |  | KUMLAMA BOYA YAPILMALI. ANKRAJ SABİTLENMELİ | 09.10.2026
T-088 | Reçine Mamul Tank | Reçine Tesisi | 15.0 | ALX TANKI | 15.0 | 20 | ÜRE REÇİNESİ | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-09-03 00:00:00 | 2026-09-03 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Kullanım Dışı /Uygun |  | ANKRAJ VE KORKULUKLARA BAKIM ONARIM VE KUMLAMA BOYA GEREKLİDİR. | 09.10.2026
T-089 | Reçine Mamul Tank | Reçine Tesisi | 16.0 | CHILLER TANKI |  | 15 | CHİLLER SUYU | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 515 | Yıllık | 2025-09-03 00:00:00 | 2026-09-02 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | ANKRAJ PLAKALARI SABİTLENMELİDİR. | 09.10.2026
T-090 | Dilovası - Yapı Kim Tank | Dilovası Yapı Kim. | 1.0 | HAMMADDE TANKI -1 ST 70 m3 | 1 | 75 | SODYUM LİGNİN LİKİT KİMYA | Ayaksız tank |  | API 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 16.04.2025 API 653 | 2030-04-15 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | MENHOL KUMLAMA BOYA + TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-091 | Dilovası - Yapı Kim Tank | Dilovası Yapı Kim. | 2.0 | HAMMADDE TANKI -2 ST 70 m3 | 2 | 75 | SODYUM LİGNİN LİKİT KİMYA | Ayaksız tank |  | API 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 16.04.2025 API 653 | 2030-04-15 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-092 | Dilovası - Yapı Kim Tank | Dilovası Yapı Kim. | 3.0 | HAMMADDE TANKI -3 ST 70 m3 | 3 | 75 | KALSİYUM LİGNİN %50 | Ayaksız tank |  | API 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 16.04.2025 API 653 | 2030-04-15 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-093 | Dilovası - Yapı Kim Tank | Dilovası Yapı Kim. | 4.0 | HAMMADDE TANKI -4 ST 70 m3 | 4 | 75 | SODYUM LİGNİN LİKİT KİMYA | Ayaksız tank |  | API 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 16.04.2025 API 653 | 2030-04-15 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-094 | Dilovası - Yapı Kim Tank | Dilovası Yapı Kim. | 5.0 | HAMMADDE TANKI -11 ST 55 m3 | 11 | 61.5 | SODYUM NAFTALİN MKS | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-01 00:00:00 | 2026-04-14 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-095 | Dilovası - Yapı Kim Tank | Dilovası Yapı Kim. | 6.0 | HAMMADDE TANKI -12 ST 55 m3 | 12 | 61.5 | TIPA | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-01 00:00:00 | 2026-04-14 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-096 | Dilovası - Yapı Kim Tank | Dilovası Yapı Kim. | 7.0 | HAMMADDE TANKI -13 ST 55 m3 | 13 | 61.5 | MAGNEZYUM LİGNİN SULF. | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-01 00:00:00 | 2026-04-14 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-097 | Dilovası - Yapı Kim Tank | Dilovası Yapı Kim. | 8.0 | HAMMADDE TANKI -14 ST 55 m3 | 14 | 61.5 | SODYUM NAFTALİN MKS | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-01 00:00:00 | 2026-04-14 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-098 | Dilovası - Yapı Kim Tank | Dilovası Yapı Kim. | 9.0 | HAMMADDE TANKI -15 ST 55 m3 | 15 | 61.5 | VAMCOL SUPA 700 | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-01 00:00:00 | 2026-04-14 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-099 | Dilovası - Yapı Kim Tank | Dilovası Yapı Kim. | 10.0 | HAMMADDE TANKI -16 ST 55 m3 | 16 | 61.5 | MELAS | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-01 00:00:00 | 2026-04-14 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-100 | Dilovası - Yapı Kim Tank | Dilovası Yapı Kim. | 11.0 | HAMMADDE TANKI -17 ST 55 m3 | 17 | 61.5 | SODYUM NİTRAT %40 | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-04-01 00:00:00 | 2026-04-14 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-101 | Dilovası - Yapı Kim Tank | Dilovası Yapı Kim. | 12.0 | MAMUL TANKI -1 ST 70 m3 | 1 | 75 | SODYUM GLLKONAT ÇÖZELTİSİ | Ayaksız tank |  | API 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2025-04-01 00:00:00 | 2030-04-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KUMLAMA BOYA - KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-102 | Dilovası - Yapı Kim Tank | Dilovası Yapı Kim. | 13.0 | MAMUL TANKI -2 ST 70 m3 | 2 | 75 | POLİCON WR 6 | Ayaksız tank |  | API 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2025-04-01 00:00:00 | 2030-04-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-103 | Dilovası - Yapı Kim Tank | Dilovası Yapı Kim. | 14.0 | MAMUL TANKI -3 ST 70 m3 | 3 | 75 | POLİCON WR 6 | Ayaksız tank |  | API 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2025-04-01 00:00:00 | 2030-04-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-104 | Dilovası - Yapı Kim Tank | Dilovası Yapı Kim. | 15.0 | MAMUL TANKI -4 ST 70 m3 | 4 | 75 | POLİCON SR 6 | Ayaksız tank |  | API 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 2025-04-01 00:00:00 | 2030-04-01 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TAVAN KORKULUKLARI VE ALT SÜPÜRGELİKLERİ YOK. | 09.10.2026
T-105 | Aus Tank Sahası | AUS Tank Sahası | 1.0 | AFS TANKI |  | 23 | AFS | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 2025-09-03 00:00:00 | 2026-08-28 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-106 | Aus Tank Sahası | AUS Tank Sahası | 2.0 | ADBLUE-1 (AUS 32) | 1.0 | 60 | ADBLUE(AUS 32) | Ayaksız tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 25.08.2025 API 653 | 2030-08-28 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TANK KORKULUK VE MERDİVENLER KUMLAMA BOYA YAPILMASI GEREKLİ | 09.10.2026
T-107 | Aus Tank Sahası | AUS Tank Sahası | 3.0 | ADBLUE-2 (AUS 32) | 2.0 | 60 | ADBLUE(AUS 32) | Ayaksız tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 510 | Yıllık | 25.08.2025 API 653 | 2030-08-28 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TANK KORKULUK VE MERDİVENLER KUMLAMA BOYA YAPILMASI GEREKLİ | 09.10.2026
T-108 | Reçine Yardımcı Tanklar | Reçine Yardımcı | 1.0 | ALKİLLENMİŞ MELAMİN TANKI |  | 40 | ALKİLLENMİŞ MELAMİN | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 512 | Yıllık | 2025-08-25 00:00:00 | 2026-08-28 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-109 | Reçine Yardımcı Tanklar | Reçine Yardımcı | 2.0 | T102-1 DESTİLAT | 102.1 | 4 | DESTİLAT | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 513 | Yıllık | 2025-08-25 00:00:00 | 2026-08-28 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-110 | Reçine Yardımcı Tanklar | Reçine Yardımcı | 3.0 | VAKUM SUYU BESLEME TANKI |  | 4 | ISU SUYU | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 514 | Yıllık | 2025-08-25 00:00:00 | 2026-08-28 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | UYGUN | 09.10.2026
T-111 | Reçine Yardımcı Tanklar | Reçine Yardımcı | 4.0 | T101-1 DESTİLAT | 101.1 | 4 | DESTİLAT | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 513 | Yıllık | - | - | Tarih Yok | Tarih Kontrol |  |  | DAHA ÖNCE KONTROL YAPILMADI. MENHOL ENTEGRASYONLARI DEVAM ETMEKTEDİR. | 09.10.2026
T-112 | Reçine Yardımcı Tanklar | Reçine Yardımcı | 5.0 | T103-1 DESTİLAT | 103.1 | 4 | DESTİLAT | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 513 | Yıllık | - | - | Tarih Yok | Tarih Kontrol |  |  | DAHA ÖNCE KONTROL YAPILMADI. MENHOL ENTEGRASYONLARI DEVAM ETMEKTEDİR. | 09.10.2026
T-113 | Reçine Yardımcı Tanklar | Reçine Yardımcı | 6.0 | T104-1 DESTİLAT | 104.1 | 4 | DESTİLAT | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 513 | Yıllık | - | - | Tarih Yok | Tarih Kontrol |  |  | DAHA ÖNCE KONTROL YAPILMADI. MENHOL ENTEGRASYONLARI DEVAM ETMEKTEDİR. | 09.10.2026
T-114 | Reçine Yardımcı Tanklar | Reçine Yardımcı | 7.0 | T105-1 DESTİLAT | 105.1 | 4 | DESTİLAT | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 513 | Yıllık | - | - | Tarih Yok | Tarih Kontrol |  |  | DAHA ÖNCE KONTROL YAPILMADI. MENHOL ENTEGRASYONLARI DEVAM ETMEKTEDİR. | 09.10.2026
T-115 | Reçine Yardımcı Tanklar | Reçine Yardımcı | 8.0 | T106-1 DESTİLAT | 106.1 | 4 | DESTİLAT | Ayaklı tank |  | TS EN 12285 -2 / API- 513 | Yıllık | - | - | Tarih Yok | Tarih Kontrol |  |  | DAHA ÖNCE KONTROL YAPILMADI. MENHOL ENTEGRASYONLARI DEVAM ETMEKTEDİR. | 09.10.2026
T-116 | Reçine Yardımcı Tanklar | Reçine Yardımcı | 9.0 | METANOL TANKI | 303.0 | 400 | METANOL | Ayaksız tank |  | API- 653 | Out of service 10 yıl / İn Service 5 yıl | 25.08.2025 API 653 | 2030-08-28 00:00:00 | Tarih Yok | Tarih Kontrol | Uygun |  | TANK KOMPLE MEKANİK BAKIMA ALINMALI - KUMLAMA BOYA - KOROZYON OLUŞUMU ÇOK ŞİDDETLİ | 09.10.2026
T-117 | Yardımcı İşl. | SU ÜRETİM | 1 | Deniz suyu ham su tankı |  | 110 | Deniz Suyu |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık | 14.08.2025 |  |  | Tarih Yok |  | 2510054-R32 |  | 09.10.2026
T-118 | Yardımcı İşl. | SU ÜRETİM | 2 | Filtre edilmiş ham su tankı |  | 110 | Filtrelenmiş Deniz Suyu |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık | 14.08.2025 |  |  | Tarih Yok |  | 2510054-R33 |  | 09.10.2026
T-119 | Yardımcı İşl. | SU ÜRETİM | 3 | Ultra filtre edilmiş ham su tankı |  | 110 | Ultra Filtre Deniz Suyu |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık | 14.08.2025 |  |  | Tarih Yok |  | 2510054-R34 |  | 09.10.2026
T-120 | Yardımcı İşl. | SU ÜRETİM | 4 | Yumuşak su tankı (Oksit) |  | 110 | Yumuşak Su |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık | 14.08.2025 |  |  | Tarih Yok |  | 2510054-R35 |  | 09.10.2026
T-121 | Yardımcı İşl. | SU ÜRETİM | 5 | PVA -PA Ürün Suyu Tankı |  | 110 | Yumuşak Su |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık |  |  |  | Tarih Yok |  |  |  | 09.10.2026
T-122 | Yardımcı İşl. | SU ÜRETİM | 6 | Boya Ürün Suyu Tankı |  | 110 | Yumuşak Su |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık |  |  |  | Tarih Yok |  |  |  | 09.10.2026
T-123 | Yardımcı İşl. | SU ÜRETİM | 7 | Soğutma suyu tankı |  | 500 | Su |  | Karbon Çelik | API 650 / API 653 | Yıllık | 12.02.2025 |  |  | Tarih Yok |  | 251 0014-R02 |  | 09.10.2026
T-124 | Yardımcı İşl. | SU ÜRETİM | 8 | Kullanma suyu tankı |  | 350 | Su |  | Karbon Çelik | API 650 / API 653 | Yıllık | 12.02.2025 |  |  | Tarih Yok |  | 251 0014-R01 |  | 09.10.2026
T-125 | Yardımcı İşl. | SU ARITMA | 9 | Ön çöktürme tankı 1 |  | 120 | Atık Su / Çamur |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık | 14.08.2025 |  |  | Tarih Yok |  | 2510054-R51 |  | 09.10.2026
T-126 | Yardımcı İşl. | SU ARITMA | 10 | Ön çöktürme tankı 2 |  | 10 | Atık Su / Çamur |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık |  |  |  | Tarih Yok |  |  |  | 09.10.2026
T-127 | Yardımcı İşl. | DİĞER YRD. TANKLAR | 11 | Motorin Tankı (UN 1202) |  | Bilinmiyor | Motorin |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık | 16.04.2025 |  |  | Tarih Yok |  | 2510054-R21 |  | 09.10.2026
T-128 | Yardımcı İşl. | DİĞER YRD. TANKLAR | 12 | Sıcak Su Tankı (Etiket No: 32824) |  | 22 m³ (Etiket: 25 m³) | Su |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık | 25.08.2025 |  |  | Tarih Yok |  | 2510054-R40 |  | 09.10.2026
T-129 | Yardımcı İşl. | DİĞER YRD. TANKLAR | 13 | Deiyonize Su Tankı |  | 110 | Deiyonize Su |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık | 14.08.2025 |  |  | Tarih Yok |  | 2510054-R36 |  | 09.10.2026
T-130 | Yardımcı İşl. | DİĞER YRD. TANKLAR | 14 | Deiyonize Su Tankı 2 |  | 110 | Deiyonize Su |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık | 14.08.2025 |  |  | Tarih Yok |  | 2510054-R37 |  | 09.10.2026
T-131 | Yardımcı İşl. | SU ARITMA | 15 | Kostik Tankı |  | 9 | Kostik |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık | - |  |  | Tarih Yok |  | - |  | 09.10.2026
T-132 | Yardımcı İşl. | SU ÜRETİM | 16 | Atık Su Tankı |  | 20 | Atık Su / Çamur |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık |  |  |  | Tarih Yok |  |  |  | 09.10.2026
T-133 | Yardımcı İşl. | SU ARITMA | 17 | Dengeleme Tank-1 |  | 30 | Atık Su / Çamur |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık |  |  |  | Tarih Yok |  |  |  | 09.10.2026
T-134 | Yardımcı İşl. | SU ARITMA | 18 | Dengeleme Tank-2 |  | 30 | Atık Su / Çamur |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık |  |  |  | Tarih Yok |  |  |  | 09.10.2026
T-135 | Yardımcı İşl. | SU ARITMA | 19 | Koagulasyon Tank |  | 10 | Atık Su / Çamur |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık |  |  |  | Tarih Yok |  |  |  | 09.10.2026
T-136 | Yardımcı İşl. | SU ARITMA | 20 | Flokulasyon Tankı |  | 10 | Atık Su / Çamur |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık |  |  |  | Tarih Yok |  |  |  | 09.10.2026
T-137 | Yardımcı İşl. | SU ARITMA | 21 | Son Çöktürme Tank |  | 20 | Atık Su / Çamur |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık |  |  |  | Tarih Yok |  |  |  | 09.10.2026
T-138 | Yardımcı İşl. | SU ARITMA | 22 | Son Çöktürme Tank -2 |  | 20 | Atık Su / Çamur |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık |  |  |  | Tarih Yok |  |  |  | 09.10.2026
T-139 | Yardımcı İşl. | SU ARITMA | 23 | Çamur Yoğunlaştırma Tankı |  | 10 | Atık Su / Çamur |  | Karbon Çelik | TS EN 12285-2 | Yıllık |  |  |  | Tarih Yok |  |  |  | 09.10.2026
Formulas:
Kalan_Gun = IFERROR(IF([Sonraki_Kontrol]="","",DATEVALUE(TEXT([Sonraki_Kontrol],"DD.MM.YYYY"))-TODAY()),"Tarih Yok")

## Tank_Muayene_Log
TANK MUAYENİ VE KONTROL KAYIT DEFTERİ
LOG_ID | TANK_ID | Tank_Adı | Muayene_Tarihi | Muayene_Türü | Muayene_Kurulusu | Rapor_No | Bulgular | Önerilen_Aksiyonlar | Bir_Sonraki_Tarih | Durum | Maliyet_TL | İlgili_PRJ | Notlar
LOG-001 | T-012 | METANOL TANKI (303) | 25.08.2025 | API 653 Out-of-Service | Akredite Muayene Firması |  | Tank komple mekanik bakıma alınmalı; kumlama-boya; korozyon oluşumu çok şiddetli | Kumlama boya yaptırılacak; korozyon derinlik ölçümü | 28.08.2030 | Tamamlandı
LOG-002 | T-033 | ADBLUE-1 (AUS 32) | 25.08.2025 | API 653 | Akredite Muayene Firması |  | Korkuluk ve merdivenler kumlama boya yapılması gerekli | Korkuluk kumlama boya | 28.08.2030 | Tamamlandı
LOG-003 | T-001 | ANA KOSTİK TANKI (st61m3) | 24.03.2025 | Yıllık Kontrol | Akredite Muayene Firması |  | Uygun |  | 24.03.2026 | Tamamlandı

## Dolum_Hortumlari
DOLUM HORTUMLARI VE TRANSFER EKİPMANLARI
HORTUM_ID | Etiket/Seri_No | Tesis | Dolum_Noktası | Kimyasal | Hortum_Tipi | İç_Malzeme | Dış_Malzeme | Çap_mm | Uzunluk_m | Bağlantı_Tipi | Basınç_Sınıfı_bar | Kim_Uyumluluk | Üretici | Üretim_Tarihi | Devreye_Tarihi | Son_Kontrol | Sonraki_Kontrol | Durum | Hasar_Kaydı | Son_Değişim_Tarihi | Notlar
Bu sayfa boş şablon olarak sunulmuştur. Gerçek hortum verilerini aşağıya giriniz.

## Ekipman_Envanteri
EKİPMAN ENVANTERİ
EKP_ID | Ekipman_Kodu | Ekipman_Adı | Ekipman_Tipi | Tesis | Sistem | Üretici | Model | Seri_No | Teknik_Özellikler | Son_Bakım | Sonraki_Bakım | Bakım_Sıklığı | Durum | Açık_Bakım_Bildirimleri | Bakım_Maliyet_TL | İlgili_PRJ | Doküman_Linki
Bu sayfa boş şablon olarak sunulmuştur. SAP ekipman numaralarını koruyarak verilerinizi giriniz.

## Bakim_Gecmisi
BAKIM VE ONARIM GEÇMİŞİ
BAK_ID | EKP_ID | Ekipman_Adı | TANK_ID | Tank_Adı | Bakım_Tarihi | Bakım_Türü | Yapan / Firma | Açıklama | Maliyet_TL | İş_Emri_No | Notlar

## Butce_Maliyet
BÜTÇE, MALİYET VE FİNANSAL TAKİP
Kaynak: SAP Fatura Bazlı Detay — Ocak-Mart 2025 gerçekleşen giderler
KAY_ID | Masraf_Yeri_Kodu | Masraf_Yeri_Adı | Ana_Hesap_Kodu | Gider_Kategorisi | Tutar_TRY | Para_Birimi | Belge_No | Kayıt_Tarihi | Belge_Tarihi | Metin | Kullanıcı | Satıcı_Adı | Sipariş_No | Sipariş_Adı | PRJ_ID
KAY-0001 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003001 | YAKITLAR | 2928.24 | TRY | 7532 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | 930-T14 | SKIZILTAS |  | A-34ZB611 | ALT YAPI HIZMETLERI
KAY-0002 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003001 | YAKITLAR | 214768.86 | TRY | 18892 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | 930-T14 | SKIZILTAS
KAY-0003 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003001 | YAKITLAR | 117129.4 | TRY | 7534 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | 930-T14 | SKIZILTAS
KAY-0004 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003001 | YAKITLAR | 3536.15 | TRY | 18890 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | 930-T14 | SKIZILTAS |  | A-34ZB611 | ALT YAPI HIZMETLERI
KAY-0005 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003002 | DOĞALGAZ GİDERİ | 3690972.63 | TRY | 20346 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | PLG2025000021122 | SDEMIRTAS | PALGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN.VE TİC
KAY-0006 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003002 | DOĞALGAZ GİDERİ | 2802197.7 | TRY | 8761 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | PLG2025000009875 | SDEMIRTAS | PALGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN.VE TİC
KAY-0007 | 2273020005 | KOMPRESOR HIZMETLERI | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 24149.49 | TRY | 1000000182 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0008 | 2273020005 | KOMPRESOR HIZMETLERI | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | -24149.49 | TRY | 15824 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0009 | 2273020006 | JENERATOR HIZMETLERI | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 3900.58 | TRY | 20373 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0010 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | -893.91 | TRY | 15824 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0011 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 117214.11 | TRY | 20373 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0012 | 2273020006 | JENERATOR HIZMETLERI | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | -243.94 | TRY | 15824 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0013 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | -14754.82 | TRY | 15824 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0014 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 13690.71 | TRY | 8840 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0015 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 84741.13 | TRY | 20373 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0016 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | -14754.82 | TRY | 15830 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0017 | 2273020003 | TEKNIK ORTAK HIZMETL | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 961682.59 | TRY | 8840 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0018 | 2273020006 | JENERATOR HIZMETLERI | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 3735.99 | TRY | 8840 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0019 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 69998.34 | TRY | 8840 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0020 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | -3208.74 | TRY | 15824 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0021 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 7271.2 | TRY | 1000000182 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0022 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | -893.91 | TRY | 15830 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0023 | 2273020005 | KOMPRESOR HIZMETLERI | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | -24149.49 | TRY | 15830 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0024 | 2273020005 | KOMPRESOR HIZMETLERI | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 369859.88 | TRY | 8840 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0025 | 2273020006 | JENERATOR HIZMETLERI | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | -243.94 | TRY | 15830 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0026 | 2273020006 | JENERATOR HIZMETLERI | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 243.94 | TRY | 1000000182 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0027 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 893.91 | TRY | 1000000182 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0028 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 111361.7 | TRY | 8840 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0029 | 2273020003 | TEKNIK ORTAK HIZMETL | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 60756.75 | TRY | 1000000182 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0030 | 2273020003 | TEKNIK ORTAK HIZMETL | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | -60756.75 | TRY | 15830 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0031 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 225976.66 | TRY | 8840 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0032 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 14754.82 | TRY | 1000000182 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0033 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | -3208.74 | TRY | 15830 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0034 | 2273020003 | TEKNIK ORTAK HIZMETL | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 946853.44 | TRY | 20373 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0035 | 2273020005 | KOMPRESOR HIZMETLERI | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 386219.61 | TRY | 20373 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0036 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 3208.74 | TRY | 1000000182 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0037 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | -7271.2 | TRY | 15824 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0038 | 2273020003 | TEKNIK ORTAK HIZMETL | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | -60756.75 | TRY | 15824 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0039 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | -7271.2 | TRY | 15830 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0040 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 13976.12 | TRY | 20373 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0041 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003003 | ELEKTRIK SARFI | 224481.25 | TRY | 20373 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0042 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003004 | SU SARFİYATI | 5945.64 | TRY | 20242 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | IYS2025000000562 | SDURSUN | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI (OTOMATİK)
KAY-0043 | 2273020006 | JENERATOR HIZMETLERI | 7300003004 | SU SARFİYATI | 1033.36 | TRY | 9082 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | IYS2025000000014 | SDURSUN | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI (OTOMATİK)
KAY-0044 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003004 | SU SARFİYATI | 10645.58 | TRY | 9082 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | IYS2025000000014 | SDURSUN | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI (OTOMATİK)
KAY-0045 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003004 | SU SARFİYATI | 10287.62 | TRY | 23528 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-06 00:00:00 | VERBR: Borç/alacak - tüketim | SDURSUN
KAY-0046 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003004 | SU SARFİYATI | 27983.27 | TRY | 9082 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | IYS2025000000014 | SDURSUN | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI (OTOMATİK)
KAY-0047 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003004 | SU SARFİYATI | 177240.36 | TRY | 20162 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | 930-Y32 | EKARADEMIR
KAY-0048 | 2273020005 | KOMPRESOR HIZMETLERI | 7300003004 | SU SARFİYATI | 1033.36 | TRY | 9082 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | IYS2025000000014 | SDURSUN | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI (OTOMATİK)
KAY-0049 | 2273020005 | KOMPRESOR HIZMETLERI | 7300003004 | SU SARFİYATI | 1189.43 | TRY | 20242 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | IYS2025000000562 | SDURSUN | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI (OTOMATİK)
KAY-0050 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003004 | SU SARFİYATI | 18915.76 | TRY | 20242 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | IYS2025000000562 | SDURSUN | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI (OTOMATİK)
KAY-0051 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003004 | SU SARFİYATI | 5166.81 | TRY | 9082 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | IYS2025000000014 | SDURSUN | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI (OTOMATİK)
KAY-0052 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003004 | SU SARFİYATI | 29940.7 | TRY | 13831 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-07 00:00:00 | VERBR: Borç/alacak - tüketim | SDURSUN
KAY-0053 | 2273020003 | TEKNIK ORTAK HIZMETL | 7300003004 | SU SARFİYATI | 13181.74 | TRY | 9082 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | IYS2025000000014 | SDURSUN | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI (OTOMATİK)
KAY-0054 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003004 | SU SARFİYATI | -10287.62 | TRY | 1000000253 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | su sarfı | SDURSUN
KAY-0055 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003004 | SU SARFİYATI | 10287.62 | TRY | 23431 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | su sarfı | SDURSUN
KAY-0056 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003004 | SU SARFİYATI | 32198 | TRY | 20242 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | IYS2025000000562 | SDURSUN | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI (OTOMATİK)
KAY-0057 | 2273020006 | JENERATOR HIZMETLERI | 7300003004 | SU SARFİYATI | 1189.43 | TRY | 20242 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | IYS2025000000562 | SDURSUN | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI (OTOMATİK)
KAY-0058 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003004 | SU SARFİYATI | 29940.7 | TRY | 13778 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | su sarfı | SDURSUN
KAY-0059 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003004 | SU SARFİYATI | 5945.64 | TRY | 20242 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | IYS2025000000562 | SDURSUN | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI (OTOMATİK)
KAY-0060 | 2273020003 | TEKNIK ORTAK HIZMETL | 7300003004 | SU SARFİYATI | 13462.55 | TRY | 20242 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | IYS2025000000562 | SDURSUN | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI (OTOMATİK)
KAY-0061 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003004 | SU SARFİYATI | 96285.6 | TRY | 8822 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | 930-Y32 | EKARADEMIR
KAY-0062 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003004 | SU SARFİYATI | -29940.7 | TRY | 1000000169 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | su sarfı | SDURSUN
KAY-0063 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003004 | SU SARFİYATI | 5166.81 | TRY | 9082 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | IYS2025000000014 | SDURSUN | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI (OTOMATİK)
KAY-0064 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | -236.86 | TRY | 18897 | 2025-02-25 00:00:00 | 2025-02-25 00:00:00 | 930-T04 | TAMBAR2
KAY-0065 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 333.28 | TRY | 17101 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-02-21 00:00:00 | 930-T04 | TAMBAR2
KAY-0066 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 236.86 | TRY | 17886 | 2025-02-25 00:00:00 | 2025-02-25 00:00:00 | 930-T04 | TAMBAR2
KAY-0067 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 412.97 | TRY | 13917 | 2025-02-07 00:00:00 | 2025-02-07 00:00:00 | 930-T04 | GSERT
KAY-0068 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 71.62 | TRY | 4157 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-21 00:00:00 | 930-T04 | TAMBAR2
KAY-0069 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 981.13 | TRY | 16282 | 2025-02-18 00:00:00 | 2025-02-18 00:00:00 | 930-T04 | TAMBAR2
KAY-0070 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 486.02 | TRY | 6204 | 2025-01-28 00:00:00 | 2025-01-28 00:00:00 | 930-T04 | TAMBAR2
KAY-0071 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 326.01 | TRY | 3837 | 2025-01-20 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 930-T04 | TAMBAR2
KAY-0072 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 229670.54 | TRY | 3015 | 2025-01-15 00:00:00 | 2025-01-15 00:00:00 | 930-T18 | SKIZILTAS
KAY-0073 | 2273020003 | TEKNIK ORTAK HIZMETL | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 51440.78 | TRY | 19050 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | 930-T18 | SKIZILTAS
KAY-0074 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 72.86 | TRY | 3921 | 2025-01-20 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 930-T10 | TAMBAR2
KAY-0075 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 56.18 | TRY | 16282 | 2025-02-18 00:00:00 | 2025-02-18 00:00:00 | 930-T17 | TAMBAR2
KAY-0076 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 468018.18 | TRY | 15437 | 2025-02-13 00:00:00 | 2025-02-13 00:00:00 | 930-T18 | SKIZILTAS
KAY-0077 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | -561117.18 | TRY | 4739 | 2025-01-23 00:00:00 | 2025-01-23 00:00:00 | 5000035447 T180301 MEBRAN DENİZ SUYU (RO1-RO2) H | SDURSUN
KAY-0078 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 36.39 | TRY | 908 | 2025-01-07 00:00:00 | 2025-01-07 00:00:00 | 930-T10 | TAMBAR2
KAY-0079 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 65379 | TRY | 3818 | 2025-01-08 00:00:00 | 2025-01-08 00:00:00 | KRT2025000000116 | SDEMIRTAS | KARTEPE KİMYA END.VE NAK.SAN.LTD.ŞT
KAY-0080 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 46759.77 | TRY | 9202 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | T180301 MEBRAN DENİZ SUYU (RO1-RO2) Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0081 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 28849.69 | TRY | 14398 | 2025-02-06 00:00:00 | 2025-02-06 00:00:00 | AG02025000000018 | SDEMIRTAS | AQUAGEN SU ARITMA SİSTEMLERİ SAN. T
KAY-0082 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 816.67 | TRY | 14663 | 2025-02-04 00:00:00 | 2025-02-04 00:00:00 | 11-ELEKTRONIK MLZ.-KILIÇ ELEKTRONIK | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0083 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 55.51 | TRY | 4157 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-21 00:00:00 | 930-T13 | TAMBAR2
KAY-0084 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 98544.74 | TRY | 7187 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 930-T18 | SKIZILTAS
KAY-0085 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | -561117.18 | TRY | 9170 | 2025-01-23 00:00:00 | 2025-01-23 00:00:00 | 5000035447 T180301 MEBRAN DENİZ SUYU (RO1-RO2) H | SDURSUN
KAY-0086 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 561117.18 | TRY | 8758 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | T180301 MEBRAN DENİZ SUYU (RO1-RO2) Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0087 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 204514.57 | TRY | 7525 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | 930-T18 | SKIZILTAS
KAY-0088 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 3341.8 | TRY | 9076 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | HSD2025000003157 | SDEMIRTAS | HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İST.END
KAY-0089 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 1101.03 | TRY | 753 | 2025-01-06 00:00:00 | 2025-01-06 00:00:00 | 930-T17 | TAMBAR2
KAY-0090 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 561117.18 | TRY | 4708 | 2025-01-23 00:00:00 | 2025-01-23 00:00:00 | 930-T18 | SKIZILTAS
KAY-0091 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 1000 | TRY | 14663 | 2025-02-04 00:00:00 | 2025-02-04 00:00:00 | 6-ELEKTRONIK MLZ.-AYPI ELEKTRONIK | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0092 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 82305.02 | TRY | 19050 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | 930-T18 | SKIZILTAS
KAY-0093 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 36.43 | TRY | 3840 | 2025-01-20 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 930-T10 | TAMBAR2
KAY-0094 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 46759.76 | TRY | 19607 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | T180301 MEBRAN DENİZ SUYU (RO1-RO2) Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0095 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 44872 | TRY | 17935 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 | CHI2025000000673 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0096 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 852 | TRY | 16268 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | GYS2025000000019 | SDEMIRTAS
KAY-0097 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 15865 | TRY | 17938 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 | CHI2025000000671 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0098 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 49928 | TRY | 20149 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | CHI2025000001012 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0099 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 341 | TRY | 16281 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | GYS2025000000019 | SDEMIRTAS
KAY-0100 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 44003 | TRY | 8722 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | CHI2025000000382 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0101 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 47637 | TRY | 20152 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | CHI2025000001014 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0102 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 170 | TRY | 16291 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | GYS2025000000019 | SDEMIRTAS
KAY-0103 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 10520 | TRY | 4970 | 2025-01-16 00:00:00 | 2025-01-16 00:00:00 | IZY2025000000406 | SDEMIRTAS | İZAYDAŞ İZMİT ATIK VE ARTIK.ARITMA
KAY-0104 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 47637 | TRY | 8721 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | CHI2025000000383 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0105 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 38631 | TRY | 8715 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | CHI2025000000378 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0106 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 53799 | TRY | 20148 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | CHI2025000001011 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0107 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 50481 | TRY | 20153 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | CHI2025000001015 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0108 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 4928 | TRY | 20145 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | CHI2025000001009 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0109 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 54668 | TRY | 8717 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | CHI2025000000379 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0110 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 116200 | TRY | 20374 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 |  | SDEMIRTAS
KAY-0111 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 49612 | TRY | 17934 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 | CHI2025000000674 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0112 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 61541 | TRY | 17936 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 | CHI2025000000672 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0113 | 2273020006 | JENERATOR HIZMETLERI | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 170 | TRY | 16290 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | GYS2025000000019 | SDEMIRTAS
KAY-0114 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 45346 | TRY | 8719 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | CHI2025000000384 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0115 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 1534 | TRY | 16262 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | GYS2025000000019 | SDEMIRTAS
KAY-0116 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 44240 | TRY | 20146 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | CHI2025000001008 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0117 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 124185.6 | TRY | 16258 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | GYS2025000000019 | SDEMIRTAS
KAY-0118 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 53720 | TRY | 8720 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | CHI2025000000381 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0119 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 26908 | TRY | 8716 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | CHI2025000000377 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0120 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 49059 | TRY | 20147 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | CHI2025000001010 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0121 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 4399.59 | TRY | 16263 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | GYS2025000000019 | SDEMIRTAS
KAY-0122 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 46373 | TRY | 20150 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | CHI2025000001013 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0123 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 49849 | TRY | 20144 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | CHI2025000001007 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0124 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 44003 | TRY | 17937 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 | CHI2025000000670 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0125 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 37367 | TRY | 8718 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | CHI2025000000380 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0126 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | -116200 | TRY | 20374 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 |  | SDEMIRTAS
KAY-0127 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 7055 | TRY | 8716 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | CHI2025000000377 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0128 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 20148 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | CHI2025000001011 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0129 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 20147 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | CHI2025000001010 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0130 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 17938 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 | CHI2025000000671 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0131 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 20145 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | CHI2025000001009 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0132 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 8717 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | CHI2025000000379 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0133 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 20152 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | CHI2025000001014 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0134 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 20146 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | CHI2025000001008 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0135 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 8718 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | CHI2025000000380 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0136 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 17934 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 | CHI2025000000674 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0137 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 8715 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | CHI2025000000378 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0138 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 17935 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 | CHI2025000000673 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0139 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 8719 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | CHI2025000000384 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0140 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 17937 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 | CHI2025000000670 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0141 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 20144 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | CHI2025000001007 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0142 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 20149 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | CHI2025000001012 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0143 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 20150 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | CHI2025000001013 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0144 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 8721 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | CHI2025000000383 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0145 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 8720 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | CHI2025000000381 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0146 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 8722 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | CHI2025000000382 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0147 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 20153 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | CHI2025000001015 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0148 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003100 | ALIS NAKLIYE-HAMMALIYE GIDERI | 8300 | TRY | 17936 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 | CHI2025000000672 | SDEMIRTAS | CHIMIREC AVRASYA ENDÜSTRİYEL ATIK
KAY-0149 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003208 | TEMSIL VE AGIRLAMA GIDERLERI | 375 | TRY | 7413 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-21 00:00:00 | SCC2025000000129 | SDEMIRTAS | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş.
KAY-0150 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003208 | TEMSIL VE AGIRLAMA GIDERLERI | 150 | TRY | 17441 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | SCA2025000000450 | SDEMIRTAS | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş.
KAY-0151 | 2273020006 | JENERATOR HIZMETLERI | 7300003208 | TEMSIL VE AGIRLAMA GIDERLERI | 75 | TRY | 17441 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | SCA2025000000450 | SDEMIRTAS | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş.
KAY-0152 | 2273020006 | JENERATOR HIZMETLERI | 7300003208 | TEMSIL VE AGIRLAMA GIDERLERI | 75 | TRY | 7413 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-21 00:00:00 | SCC2025000000129 | SDEMIRTAS | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş.
KAY-0153 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003208 | TEMSIL VE AGIRLAMA GIDERLERI | 375 | TRY | 17441 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | SCA2025000000450 | SDEMIRTAS | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş.
KAY-0154 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003208 | TEMSIL VE AGIRLAMA GIDERLERI | 225 | TRY | 17441 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | SCA2025000000450 | SDEMIRTAS | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş.
KAY-0155 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003208 | TEMSIL VE AGIRLAMA GIDERLERI | 225 | TRY | 7413 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-21 00:00:00 | SCC2025000000129 | SDEMIRTAS | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş.
KAY-0156 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003208 | TEMSIL VE AGIRLAMA GIDERLERI | 375 | TRY | 7413 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-21 00:00:00 | SCC2025000000129 | SDEMIRTAS | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş.
KAY-0157 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003208 | TEMSIL VE AGIRLAMA GIDERLERI | 375 | TRY | 17441 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | SCA2025000000450 | SDEMIRTAS | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş.
KAY-0158 | 2273020005 | KOMPRESOR HIZMETLERI | 7300003208 | TEMSIL VE AGIRLAMA GIDERLERI | 75 | TRY | 7413 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-21 00:00:00 | SCC2025000000129 | SDEMIRTAS | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş.
KAY-0159 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003208 | TEMSIL VE AGIRLAMA GIDERLERI | 150 | TRY | 7413 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-21 00:00:00 | SCC2025000000129 | SDEMIRTAS | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş.
KAY-0160 | 2273020005 | KOMPRESOR HIZMETLERI | 7300003208 | TEMSIL VE AGIRLAMA GIDERLERI | 75 | TRY | 17441 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | SCA2025000000450 | SDEMIRTAS | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş.
KAY-0161 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 9454.55 | TRY | 18862 | 2025-02-27 00:00:00 | 2025-02-27 00:00:00 | PO02025000000334 HACI UĞUR 873266 | SDEMIRTAS | POLO TURİZM ORG.TİC.LTD.ŞTİ.
KAY-0162 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 9454.55 | TRY | 18864 | 2025-02-27 00:00:00 | 2025-02-27 00:00:00 | PO02025000000335 KAYAHAN KAYA 873278 | SDEMIRTAS | POLO TURİZM ORG.TİC.LTD.ŞTİ.
KAY-0163 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 531.79 | TRY | 18457 | 2025-02-27 00:00:00 | 2025-02-27 00:00:00 | 930-T01 | TAMBAR2
KAY-0164 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 64 | TRY | 908 | 2025-01-07 00:00:00 | 2025-01-07 00:00:00 | 930-T01 | TAMBAR2
KAY-0165 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 655.98 | TRY | 19527 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | OPS2025000000436 | SDEMIRTAS | OPC TEKNİK SERVİS HİZM.VE BÜRO MALZ
KAY-0166 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 157.33 | TRY | 8255 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | OPS2025000000184 | SDEMIRTAS | OPC TEKNİK SERVİS HİZM.VE BÜRO MALZ
KAY-0167 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 85.66 | TRY | 3837 | 2025-01-20 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 930-T01 | TAMBAR2
KAY-0168 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 64 | TRY | 1949 | 2025-01-10 00:00:00 | 2025-01-10 00:00:00 | 930-T01 | TAMBAR2
KAY-0169 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 633.95 | TRY | 1821 | 2025-01-07 00:00:00 | 2025-01-07 00:00:00 | OPC2025000000043 | SDEMIRTAS | OPC TEKNİK SERVİS HİZM.VE BÜRO MALZ
KAY-0170 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | -157.33 | TRY | 1000000101 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | OPS2025000000184 | SDEMIRTAS | OPC TEKNİK SERVİS HİZM.VE BÜRO MALZ
KAY-0171 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 206.57 | TRY | 13917 | 2025-02-07 00:00:00 | 2025-02-07 00:00:00 | 930-T01 | GSERT
KAY-0172 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 642.32 | TRY | 8610 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | OPS2025000000180 | SDEMIRTAS | OPC TEKNİK SERVİS HİZM.VE BÜRO MALZ
KAY-0173 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003217 | ABONE | 27944.54 | TRY | 19607 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | LİNKTEL TELSİZ ALTYAPI KANAL KULLAN Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0174 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 336.55 | TRY | 170 | 2025-01-02 00:00:00 | 2025-01-02 00:00:00 | 930-T07 | TAMBAR2
KAY-0175 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 1065.04 | TRY | 2261 | 2025-01-13 00:00:00 | 2025-01-13 00:00:00 | 930-T08 | GSERT
KAY-0176 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 361.46 | TRY | 2261 | 2025-01-13 00:00:00 | 2025-01-13 00:00:00 | 930-T07 | GSERT
KAY-0177 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 487.96 | TRY | 6204 | 2025-01-28 00:00:00 | 2025-01-28 00:00:00 | 930-T07 | TAMBAR2
KAY-0178 | 2273020006 | JENERATOR HIZMETLERI | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 264 | TRY | 17587 | 2025-02-25 00:00:00 | 2025-02-25 00:00:00 | 930-T07 | SKIZILTAS
KAY-0179 | 2273020005 | KOMPRESOR HIZMETLERI | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 264 | TRY | 17587 | 2025-02-25 00:00:00 | 2025-02-25 00:00:00 | 930-T07 | SKIZILTAS
KAY-0180 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 792 | TRY | 4753 | 2025-01-23 00:00:00 | 2025-01-23 00:00:00 | 930-T07 | SKIZILTAS
KAY-0181 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 792 | TRY | 4753 | 2025-01-23 00:00:00 | 2025-01-23 00:00:00 | 930-T07 | SKIZILTAS
KAY-0182 | 2273020005 | KOMPRESOR HIZMETLERI | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 176 | TRY | 4753 | 2025-01-23 00:00:00 | 2025-01-23 00:00:00 | 930-T07 | SKIZILTAS
KAY-0183 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 352 | TRY | 4753 | 2025-01-23 00:00:00 | 2025-01-23 00:00:00 | 930-T07 | SKIZILTAS
KAY-0184 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 792 | TRY | 17587 | 2025-02-25 00:00:00 | 2025-02-25 00:00:00 | 930-T07 | SKIZILTAS
KAY-0185 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 754.59 | TRY | 8739 | 2025-02-04 00:00:00 | 2025-02-04 00:00:00 | 930-T07 | TAMBAR2
KAY-0186 | 2273020006 | JENERATOR HIZMETLERI | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 176 | TRY | 4753 | 2025-01-23 00:00:00 | 2025-01-23 00:00:00 | 930-T07 | SKIZILTAS
KAY-0187 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 512.34 | TRY | 16833 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 | 930-T07 | TAMBAR2
KAY-0188 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 149.85 | TRY | 17886 | 2025-02-25 00:00:00 | 2025-02-25 00:00:00 | 930-T07 | TAMBAR2
KAY-0189 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 260.89 | TRY | 3837 | 2025-01-20 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 930-T08 | TAMBAR2
KAY-0190 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 405.95 | TRY | 13917 | 2025-02-07 00:00:00 | 2025-02-07 00:00:00 | 930-T07 | GSERT
KAY-0191 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 440 | TRY | 17587 | 2025-02-25 00:00:00 | 2025-02-25 00:00:00 | 930-T07 | SKIZILTAS
KAY-0192 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 959.35 | TRY | 16282 | 2025-02-18 00:00:00 | 2025-02-18 00:00:00 | 930-T07 | TAMBAR2
KAY-0193 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 175 | TRY | 16282 | 2025-02-18 00:00:00 | 2025-02-18 00:00:00 | 930-T08 | TAMBAR2
KAY-0194 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 792 | TRY | 17587 | 2025-02-25 00:00:00 | 2025-02-25 00:00:00 | 930-T07 | SKIZILTAS
KAY-0195 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 273.14 | TRY | 3921 | 2025-01-20 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 930-T07 | TAMBAR2
KAY-0196 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 289.17 | TRY | 3837 | 2025-01-20 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 930-T07 | TAMBAR2
KAY-0197 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 440 | TRY | 17587 | 2025-02-25 00:00:00 | 2025-02-25 00:00:00 | 930-T07 | SKIZILTAS
KAY-0198 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 352 | TRY | 4753 | 2025-01-23 00:00:00 | 2025-01-23 00:00:00 | 930-T07 | SKIZILTAS
KAY-0199 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 664.14 | TRY | 678 | 2025-01-06 00:00:00 | 2025-01-06 00:00:00 | 930-T07 | TAMBAR2
KAY-0200 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003303 | TEKNIK ISTISARE GID.(DIŞARIDAN ALINAN) | 13417.43 | TRY | 17434 | 2025-02-19 00:00:00 | 2025-02-19 00:00:00 | NND2025000001752 | SDEMIRTAS | NANOLAB LABORATUVAR HİZM. KİMYA GID
KAY-0201 | 2273020003 | TEKNIK ORTAK HIZMETL | 7300003303 | TEKNIK ISTISARE GID.(DIŞARIDAN ALINAN) | 15000 | TRY | 3393 | 2025-01-07 00:00:00 | 2025-01-07 00:00:00 | AFA2025000000006 | SDEMIRTAS | AFA DAN.ENERJİ TUR.İNŞ.TAH.İTH.İHR.
KAY-0202 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003303 | TEKNIK ISTISARE GID.(DIŞARIDAN ALINAN) | 13417.43 | TRY | 13367 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | NND2025000001156 | SDEMIRTAS | NANOLAB LABORATUVAR HİZM. KİMYA GID
KAY-0203 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003303 | TEKNIK ISTISARE GID.(DIŞARIDAN ALINAN) | 10890 | TRY | 17196 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-01-25 00:00:00 | M250100497 | SDEMIRTAS | MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZI
KAY-0204 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003303 | TEKNIK ISTISARE GID.(DIŞARIDAN ALINAN) | 10520 | TRY | 4971 | 2025-01-16 00:00:00 | 2025-01-16 00:00:00 | IZY2025000000430 | SDEMIRTAS | İZAYDAŞ İZMİT ATIK VE ARTIK.ARITMA
KAY-0205 | 2273020003 | TEKNIK ORTAK HIZMETL | 7300003303 | TEKNIK ISTISARE GID.(DIŞARIDAN ALINAN) | 15000 | TRY | 14911 | 2025-02-03 00:00:00 | 2025-02-03 00:00:00 | AFA2025000000081 | SDEMIRTAS | AFA DAN.ENERJİ TUR.İNŞ.TAH.İTH.İHR.
KAY-0206 | 2273020006 | JENERATOR HIZMETLERI | 7300003510 | DIŞARIDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 178 | TRY | 3876 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 | KYE2025000000084 | SDEMIRTAS | KURTARIR YANGIN SÖNDÜRME SAN.VE TİC
KAY-0207 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003510 | DIŞARIDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 13238.49 | TRY | 8830 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | 4019811 sip SU ÜRETİM TESİSİ İNVERT Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0208 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300003510 | DIŞARIDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 27944.54 | TRY | 8757 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | LİNKTEL TELSİZ ALTYAPI KANAL KULLAN Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0209 | 2273020005 | KOMPRESOR HIZMETLERI | 7300003510 | DIŞARIDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 267 | TRY | 3876 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 | KYE2025000000084 | SDEMIRTAS | KURTARIR YANGIN SÖNDÜRME SAN.VE TİC
KAY-0210 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003510 | DIŞARIDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 13238.49 | TRY | 19607 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | 4019811 sip SU ÜRETİM TESİSİ İNVERT Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0211 | 2272000003 | SU URETIM | 7300003510 | DIŞARIDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 23154.69 | TRY | 8637 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | RO 5 Sistemi Arıza Bakımlar Yıllık Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0212 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300003510 | DIŞARIDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 534 | TRY | 3876 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 | KYE2025000000084 | SDEMIRTAS | KURTARIR YANGIN SÖNDÜRME SAN.VE TİC
KAY-0213 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300003510 | DIŞARIDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 534 | TRY | 3876 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 | KYE2025000000084 | SDEMIRTAS | KURTARIR YANGIN SÖNDÜRME SAN.VE TİC
KAY-0214 | 2273020006 | JENERATOR HIZMETLERI | 7300003510 | DIŞARIDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 3000 | TRY | 4513 | 2025-01-20 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | AAA2025000000115 | SDEMIRTAS | AKSA ANADOLU YAKASI MAK.SATIŞ VE SE
KAY-0215 | 2273020006 | JENERATOR HIZMETLERI | 7300003510 | DIŞARIDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 3000 | TRY | 17096 | 2025-02-19 00:00:00 | 2025-02-19 00:00:00 | AAB2025000000046 | SDEMIRTAS | AKSA ANADOLU YAKASI MAK.SATIŞ VE SE
KAY-0216 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300004012 | ARAC KIRALARI | 28634.08 | TRY | 14670 | 2025-02-03 00:00:00 | 2025-02-03 00:00:00 | 34KSL383 | SDEMIRTAS | TEB ARVAL ARAÇ FİLO KİRALAMA A.Ş. | A-34KSL383 | ELEKTRİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0217 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300004012 | ARAC KIRALARI | 28634.08 | TRY | 3157 | 2025-01-02 00:00:00 | 2025-01-02 00:00:00 | 34KSL383 | SDEMIRTAS | TEB ARVAL ARAÇ FİLO KİRALAMA A.Ş. | A-34KSL383 | ELEKTRİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0218 | 2272000003 | SU URETIM | 7300004103 | MAKİNA SİGORTALARI | 8493.63 | TRY | 8638 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | AXA SİGORTA 399759687 MAKİNE KIRILM Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0219 | 2272000003 | SU URETIM | 7300004103 | MAKİNA SİGORTALARI | 7671.66 | TRY | 19605 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | AXA SİGORTA 399759687 MAKİNE KIRILM Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0220 | 2273020006 | JENERATOR HIZMETLERI | 7300004103 | MAKİNA SİGORTALARI | 6455.16 | TRY | 8638 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | AXA SİGORTA 399759687 MAKİNE KIRILM Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0221 | 2273020006 | JENERATOR HIZMETLERI | 7300004103 | MAKİNA SİGORTALARI | 5830.46 | TRY | 19605 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | AXA SİGORTA 399759687 MAKİNE KIRILM Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0222 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300004103 | MAKİNA SİGORTALARI | 11296.52 | TRY | 8638 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | AXA SİGORTA 399759687 MAKİNE KIRILM Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0223 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300004103 | MAKİNA SİGORTALARI | 10203.32 | TRY | 19605 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | AXA SİGORTA 399759687 MAKİNE KIRILM Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0224 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300004103 | MAKİNA SİGORTALARI | 24631.52 | TRY | 8638 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | AXA SİGORTA 399759687 MAKİNE KIRILM Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0225 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300004103 | MAKİNA SİGORTALARI | 22247.83 | TRY | 19605 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | AXA SİGORTA 399759687 MAKİNE KIRILM Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0226 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300004105 | ARAÇ SİGORTALARI | 1199.71 | TRY | 19604 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | RAY SİGORTA 41 UL 593 ZORUNL.TRAFİK Dönemsel kayıt | FSARAK |  | A-41UL593 | İDARİ İŞLER ( 34 Y 8781 PLK DE
KAY-0227 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300004105 | ARAÇ SİGORTALARI | 1912.09 | TRY | 8757 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | HDİ 41 UL 593 KASKO POLİÇESİ Dönemsel kayıt | FSARAK |  | A-41UL593 | İDARİ İŞLER ( 34 Y 8781 PLK DE
KAY-0228 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300004105 | ARAÇ SİGORTALARI | 1328.26 | TRY | 8637 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | RAY SİGORTA 41 UL 593 ZORUNL.TRAFİK Dönemsel kayıt | FSARAK |  | A-41UL593 | İDARİ İŞLER ( 34 Y 8781 PLK DE
KAY-0229 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300004105 | ARAÇ SİGORTALARI | 1727.05 | TRY | 19606 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | HDİ 41 UL 593 KASKO POLİÇESİ Dönemsel kayıt | FSARAK |  | A-41UL593 | İDARİ İŞLER ( 34 Y 8781 PLK DE
KAY-0230 | 2272000003 | SU URETIM | 7300004108 | YANGIN SIGORTASI | 16247.87 | TRY | 8638 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | AXA SİGORTA 399758921 FABRİKA YANGI Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0231 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300004108 | YANGIN SIGORTASI | 18235.71 | TRY | 8757 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | AXA SİGORTA 399758921 FABRİKA YANGI Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0232 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300004108 | YANGIN SIGORTASI | 46392.78 | TRY | 8757 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | AXA SİGORTA 399758921 FABRİKA YANGI Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0233 | 2273020006 | JENERATOR HIZMETLERI | 7300004108 | YANGIN SIGORTASI | 8827.86 | TRY | 19606 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | AXA SİGORTA 399758921 FABRİKA YANGI Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0234 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7300004108 | YANGIN SIGORTASI | 41903.15 | TRY | 19606 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | AXA SİGORTA 399758921 FABRİKA YANGI Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0235 | 2273020008 | SU ARITMA | 7300004108 | YANGIN SIGORTASI | 16470.96 | TRY | 19606 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | AXA SİGORTA 399758921 FABRİKA YANGI Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0236 | 2273020006 | JENERATOR HIZMETLERI | 7300004108 | YANGIN SIGORTASI | 9773.71 | TRY | 8757 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | AXA SİGORTA 399758921 FABRİKA YANGI Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0237 | 2272000003 | SU URETIM | 7300004108 | YANGIN SIGORTASI | 14675.49 | TRY | 19605 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | AXA SİGORTA 399758921 FABRİKA YANGI Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0238 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300007000 | ARAÇ BENZIN GIDERLERI | 4061 | TRY | 18042 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 | EN22025000009795 SHELL | SDEMIRTAS | SHELL TURCAS PETR.A.Ş. | A-34KSL383 | ELEKTRİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0239 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300007000 | ARAÇ BENZIN GIDERLERI | 3995.91 | TRY | 19554 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | EN12025000039805 SHELL | SDEMIRTAS | SHELL TURCAS PETR.A.Ş. | A-34KSL383 | ELEKTRİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0240 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300007000 | ARAÇ BENZIN GIDERLERI | 2655.83 | TRY | 6763 | 2025-01-10 00:00:00 | 2025-01-10 00:00:00 | EN12025000006091 | SDEMIRTAS | SHELL TURCAS PETR.A.Ş. | A-34KSL383 | ELEKTRİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0241 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300007000 | ARAÇ BENZIN GIDERLERI | 2538.52 | TRY | 15369 | 2025-02-10 00:00:00 | 2025-02-10 00:00:00 | EN12025000030984 SHELL 10.01.2025 | SDEMIRTAS | SHELL TURCAS PETR.A.Ş. | A-34KSL383 | ELEKTRİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0242 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300007000 | ARAÇ BENZIN GIDERLERI | 2644.8 | TRY | 8525 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | EN12025000022906 SHELL | SDEMIRTAS | SHELL TURCAS PETR.A.Ş. | A-34KSL383 | ELEKTRİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0243 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300007000 | ARAÇ BENZIN GIDERLERI | 6530.6 | TRY | 5959 | 2025-01-20 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | EN12025000014193 | SDEMIRTAS | SHELL TURCAS PETR.A.Ş. | A-34KSL383 | ELEKTRİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0244 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300007501 | ARAÇ DİĞER GİDERLERİ | 4429.17 | TRY | 15394 | 2025-02-11 00:00:00 | 2025-02-11 00:00:00 | TNE2025000004300 HGS BEDELİ | SDEMIRTAS | TEB ARVAL ARAÇ FİLO KİRALAMA A.Ş. | A-34KSL383 | ELEKTRİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0245 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300007501 | ARAÇ DİĞER GİDERLERİ | 1250 | TRY | 3836 | 2025-01-09 00:00:00 | 2025-01-09 00:00:00 | TNE2025000001397 HGS BEDELİ | SDEMIRTAS | TEB ARVAL ARAÇ FİLO KİRALAMA A.Ş. | A-34KSL383 | ELEKTRİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0246 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300007501 | ARAÇ DİĞER GİDERLERİ | 5181.23 | TRY | 6758 | 2025-01-24 00:00:00 | 2025-01-24 00:00:00 | TRO2025000001345 | SDEMIRTAS | TRİO MOBİL BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. | A-34KSL383 | ELEKTRİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0247 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300009001 | BİNEK OTO GİDER DÜZELTME HESABI | -4507.38 | TRY | 20123 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025 ŞUBAT ARAÇ GİDER DÜZELTME | SDEMIRTAS
KAY-0248 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300009001 | BİNEK OTO GİDER DÜZELTME HESABI | -5478.74 | TRY | 8812 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025 OCAK ARAÇ GİDER DÜZELTME | SDEMIRTAS
KAY-0249 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300009990 | BİNEK OTO K.K.E.G. DÜZELTME HS. | 5478.74 | TRY | 8812 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025 OCAK ARAÇ GİDER DÜZELTME | SDEMIRTAS
KAY-0250 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300009990 | BİNEK OTO K.K.E.G. DÜZELTME HS. | 4507.38 | TRY | 20123 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 |  | SDEMIRTAS
KAY-0251 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300009990 | BİNEK OTO K.K.E.G. DÜZELTME HS. | 1095.75 | TRY | 8813 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025 OCAK ARAÇ GİDER DÜZELTME | SDEMIRTAS
KAY-0252 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7300009990 | BİNEK OTO K.K.E.G. DÜZELTME HS. | 901.48 | TRY | 20124 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025 ŞUBAT ARAÇ KDV DÜZELTME | SDEMIRTAS
KAY-0253 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003003 | ELEKTRIK SARFI | 870.49 | TRY | 1000000182 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0254 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003003 | ELEKTRIK SARFI | 405.85 | TRY | 8840 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0255 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003003 | ELEKTRIK SARFI | -870.49 | TRY | 15824 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0256 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003003 | ELEKTRIK SARFI | 13331.9 | TRY | 8840 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0257 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003003 | ELEKTRIK SARFI | 18342.12 | TRY | 20373 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0258 | 2274000007 | TEKNIK AMBAR | 7400003003 | ELEKTRIK SARFI | -120.61 | TRY | 15830 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0259 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003003 | ELEKTRIK SARFI | -26.49 | TRY | 15830 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0260 | 2274000007 | TEKNIK AMBAR | 7400003003 | ELEKTRIK SARFI | 1847.31 | TRY | 8840 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0261 | 2274000007 | TEKNIK AMBAR | 7400003003 | ELEKTRIK SARFI | 1926.68 | TRY | 20373 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0262 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003003 | ELEKTRIK SARFI | 518.25 | TRY | 20373 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0263 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003003 | ELEKTRIK SARFI | -870.49 | TRY | 15830 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0264 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003003 | ELEKTRIK SARFI | -26.49 | TRY | 15824 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0265 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003003 | ELEKTRIK SARFI | 26.49 | TRY | 1000000182 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 |  | SDURSUN
KAY-0266 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003004 | SU SARFİYATI | 21346.14 | TRY | 20242 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | IYS2025000000562 | SDURSUN | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI (OTOMATİK)
KAY-0267 | 2274000007 | TEKNIK AMBAR | 7400003004 | SU SARFİYATI | 2066.72 | TRY | 9082 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | IYS2025000000014 | SDURSUN | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI (OTOMATİK)
KAY-0268 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003004 | SU SARFİYATI | 18552.53 | TRY | 9082 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | IYS2025000000014 | SDURSUN | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI (OTOMATİK)
KAY-0269 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003004 | SU SARFİYATI | 15402.01 | TRY | 20242 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | IYS2025000000562 | SDURSUN | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI (OTOMATİK)
KAY-0270 | 2274000007 | TEKNIK AMBAR | 7400003004 | SU SARFİYATI | 2378.86 | TRY | 20242 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | IYS2025000000562 | SDURSUN | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI (OTOMATİK)
KAY-0271 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003004 | SU SARFİYATI | 13385.72 | TRY | 9082 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | IYS2025000000014 | SDURSUN | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI (OTOMATİK)
KAY-0272 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 652.01 | TRY | 5875 | 2025-01-27 00:00:00 | 2025-01-27 00:00:00 | 940-T04 | TAMBAR2
KAY-0273 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 1024.96 | TRY | 16096 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-17 00:00:00 | 940-T04 | TAMBAR2
KAY-0274 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 525.64 | TRY | 764 | 2025-01-06 00:00:00 | 2025-01-06 00:00:00 | 940-T04 | TAMBAR2
KAY-0275 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 305.01 | TRY | 15201 | 2025-02-12 00:00:00 | 2025-02-12 00:00:00 | 940-T04 | TAMBAR2
KAY-0276 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 324.01 | TRY | 7177 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 940-T04 | TAMBAR2
KAY-0277 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 832.04 | TRY | 4013 | 2025-01-20 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 940-T04 | TAMBAR2
KAY-0278 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 1644.6 | TRY | 17493 | 2025-02-24 00:00:00 | 2025-02-24 00:00:00 | 940-T04 | TAMBAR2
KAY-0279 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 133.84 | TRY | 2657 | 2025-01-14 00:00:00 | 2025-01-14 00:00:00 | 940-T04 | GSERT
KAY-0280 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 610.01 | TRY | 14069 | 2025-02-07 00:00:00 | 2025-02-07 00:00:00 | 940-T04 | GSERT
KAY-0281 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 326.01 | TRY | 3010 | 2025-01-15 00:00:00 | 2025-01-15 00:00:00 | 940-T04 | TAMBAR2
KAY-0282 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 25718.19 | TRY | 9205 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | SDEMIRTAS
KAY-0283 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 652.02 | TRY | 8374 | 2025-02-03 00:00:00 | 2025-02-03 00:00:00 | 940-T04 | GSERT
KAY-0284 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 3871.77 | TRY | 20207 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | BTE2025000000056 | SDEMIRTAS | BATI SOSYAL HİZM.BORDR.GÖZETİM VE D
KAY-0285 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 2581.18 | TRY | 20207 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | BTE2025000000056 | SDEMIRTAS | BATI SOSYAL HİZM.BORDR.GÖZETİM VE D
KAY-0286 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 38577.28 | TRY | 9205 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | SDEMIRTAS
KAY-0287 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 1880 | TRY | 2552 | 2025-01-14 00:00:00 | 2025-01-14 00:00:00 | 940-T04 | TAMBAR2
KAY-0288 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 326.01 | TRY | 4592 | 2025-01-22 00:00:00 | 2025-01-22 00:00:00 | 940-T04 | TAMBAR2
KAY-0289 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 332.98 | TRY | 9055 | 2025-02-05 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | 940-T04 | TAMBAR2
KAY-0290 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 652.01 | TRY | 426 | 2025-01-03 00:00:00 | 2025-01-03 00:00:00 | 940-T04 | TAMBAR2
KAY-0291 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 45024.91 | TRY | 20179 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | BTE2025000000052 | SDEMIRTAS | BATI SOSYAL HİZM.BORDR.GÖZETİM VE D
KAY-0292 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003006 | TEMIZLIK GIDERLERI | 30016.61 | TRY | 20179 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | BTE2025000000052 | SDEMIRTAS | BATI SOSYAL HİZM.BORDR.GÖZETİM VE D
KAY-0293 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 178.85 | TRY | 18674 | 2025-02-27 00:00:00 | 2025-02-27 00:00:00 | 940-T09 | TAMBAR2
KAY-0294 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 583.33 | TRY | 4476 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 2-ELEKTRIK MLZ.-NURTAÇ AYDINLATMA ELEKTRİK İNŞ.LTD | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0295 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 249.49 | TRY | 7134 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 940-T09 | TAMBAR2
KAY-0296 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | -583.33 | TRY | 1000000053 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 2-ELEKTRIK MLZ.-NURTAÇ AYDINLATMA ELEKTRİK İNŞ.LTD | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0297 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 284 | TRY | 16143 | 2025-02-06 00:00:00 | 2025-02-06 00:00:00 | EFT2025000000686 | SDEMIRTAS | UMAY OFİS ÜRÜNLERİ TİC LTD ŞTİ
KAY-0298 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 109.3 | TRY | 7179 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 940-T10 | TAMBAR2
KAY-0299 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 22.23 | TRY | 18674 | 2025-02-27 00:00:00 | 2025-02-27 00:00:00 | 940-T10 | TAMBAR2
KAY-0300 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 434.38 | TRY | 6377 | 2025-01-29 00:00:00 | 2025-01-29 00:00:00 | 940-T02 | TAMBAR2
KAY-0301 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 20.28 | TRY | 14516 | 2025-02-10 00:00:00 | 2025-02-10 00:00:00 | 940-T10 | TAMBAR2
KAY-0302 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 269.9 | TRY | 17865 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 | UCG2025000004060 | SDEMIRTAS | ÜÇGEN BİLG.KIRT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
KAY-0303 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 20.28 | TRY | 1422 | 2025-01-09 00:00:00 | 2025-01-09 00:00:00 | 940-T10 | TAMBAR2
KAY-0304 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 79.1 | TRY | 17151 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-02-21 00:00:00 | 940-T10 | TAMBAR2
KAY-0305 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 39.9 | TRY | 17583 | 2025-02-25 00:00:00 | 2025-02-25 00:00:00 | 940-T10 | TAMBAR2
KAY-0306 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 72.84 | TRY | 14519 | 2025-02-10 00:00:00 | 2025-02-10 00:00:00 | 940-T10 | TAMBAR2
KAY-0307 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003007 | ISLETME MALZEME GIDERLERI | 583.33 | TRY | 4518 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 2-ELEKTRIK MLZ.-NURTAÇ AYDINLATMA ELEKTRİK İNŞ.LTD | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0308 | 2274000007 | TEKNIK AMBAR | 7400003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | -2738.5 | TRY | 23440 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | GYS2025000000019 | SDEMIRTAS
KAY-0309 | 2274000007 | TEKNIK AMBAR | 7400003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 2388 | TRY | 16265 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | GYS2025000000019 | SDEMIRTAS
KAY-0310 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 2046 | TRY | 16261 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | GYS2025000000019 | SDEMIRTAS
KAY-0311 | 2274000007 | TEKNIK AMBAR | 7400003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 350.5 | TRY | 16263 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | GYS2025000000019 | SDEMIRTAS
KAY-0312 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003011 | PROSES KAYNAKLI KİMYASAL ATIK BERTARAF GİDERİ | 3070 | TRY | 16264 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | GYS2025000000019 | SDEMIRTAS
KAY-0313 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003202 | MASRAF KAYDEDİLEN BİLG. DEMİRBAŞLARI VE SARF MALZ. | 4581.96 | TRY | 19523 | 2025-02-26 00:00:00 | 2025-02-26 00:00:00 | FTR2025000000367 | SDEMIRTAS | SİSTAŞ SAYISAL İLETİŞİM SAN. VE TİC
KAY-0314 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003207 | MASRAF KAYDEDILEN DEMIRBASLAR | -374.99 | TRY | 1000000054 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-19 00:00:00 | TSA2025000026206-TV DUVAR ASKI APARATI-TEKNOSA İÇ | EDENKCI | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş.
KAY-0315 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003207 | MASRAF KAYDEDILEN DEMIRBASLAR | 374.99 | TRY | 4474 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-19 00:00:00 | TSA2025000026206-TV DUVAR ASKI APARATI-TEKNOSA İÇ | EDENKCI | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş.
KAY-0316 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003207 | MASRAF KAYDEDILEN DEMIRBASLAR | 374.99 | TRY | 4519 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-19 00:00:00 | TSA2025000026206-TV DUVAR ASKI APARATI-TEKNOSA İÇ | EDENKCI | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş.
KAY-0317 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003208 | TEMSIL VE AGIRLAMA GIDERLERI | 1350 | TRY | 17441 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | SCA2025000000450 | SDEMIRTAS | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş.
KAY-0318 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003208 | TEMSIL VE AGIRLAMA GIDERLERI | 1350 | TRY | 7413 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-21 00:00:00 | SCC2025000000129 | SDEMIRTAS | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş.
KAY-0319 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003208 | TEMSIL VE AGIRLAMA GIDERLERI | 975 | TRY | 7413 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-21 00:00:00 | SCC2025000000129 | SDEMIRTAS | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş.
KAY-0320 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003208 | TEMSIL VE AGIRLAMA GIDERLERI | 975 | TRY | 17441 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | SCA2025000000450 | SDEMIRTAS | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş.
KAY-0321 | 2274000007 | TEKNIK AMBAR | 7400003208 | TEMSIL VE AGIRLAMA GIDERLERI | 150 | TRY | 17441 | 2025-02-14 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | SCA2025000000450 | SDEMIRTAS | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş.
KAY-0322 | 2274000007 | TEKNIK AMBAR | 7400003208 | TEMSIL VE AGIRLAMA GIDERLERI | 150 | TRY | 7413 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-21 00:00:00 | SCC2025000000129 | SDEMIRTAS | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş.
KAY-0323 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003210 | DIS SEYAHAT GIDERLERI | 11906.91 | TRY | 16125 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-17 00:00:00 | PO02025000000205 KURTULUŞ KARADAĞ 869143 | SDEMIRTAS | POLO TURİZM ORG.TİC.LTD.ŞTİ.
KAY-0324 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003210 | DIS SEYAHAT GIDERLERI | 11536.83 | TRY | 17152 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-17 00:00:00 | PO02025000000237 KURTULUS KARADAG 869141 | SDEMIRTAS | POLO TURİZM ORG.TİC.LTD.ŞTİ.
KAY-0325 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003210 | DIS SEYAHAT GIDERLERI | 664.14 | TRY | 16517 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | 15255907/9893-YEMEK/ 17,57 EURO-BILLA AG/WEGSCHEID | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0326 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003210 | DIS SEYAHAT GIDERLERI | 4913.96 | TRY | 16517 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | 007077-YEMEK / 130 EURO-RESTAURANT LANDHAUS/PANDOR | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0327 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003210 | DIS SEYAHAT GIDERLERI | 491.4 | TRY | 16517 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | 520599/642408-YEMEK İÇECEK/ 13 EURO-SEGAFREDO ESPR | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0328 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003210 | DIS SEYAHAT GIDERLERI | -1545 | TRY | 1000000245 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | 96003-OTOPARK-34MKN404 /F-000190 PS.FİŞİ-İSTANBUL | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0329 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003210 | DIS SEYAHAT GIDERLERI | 1545 | TRY | 23329 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | 96003-OTOPARK-34MKN404 /F-000190 PS.FİŞİ-İSTANBUL | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0330 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | -581.82 | TRY | 1000000053 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 145-YEMEK-KÖFTECI YUSUF HAZ.YEM.TEM.A.Ş. | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0331 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | -968.18 | TRY | 1000000053 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 27-YEMEK - GÜLÇİMEN ASPAVA-GÜLÇIMEN GIDA SAN.TİC.L | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0332 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 909.09 | TRY | 4476 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 2-YEMEK-REAL KEBAP - SEFA ALBAYRAK | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0333 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 420.79 | TRY | 4518 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 33-YEMEK-MAVI NOKTA - MUHAMMET MUSTAFA ŞEN | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0334 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 968.18 | TRY | 4518 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 27-YEMEK - GÜLÇİMEN ASPAVA-GÜLÇIMEN GIDA SAN.TİC.L | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0335 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 296.15 | TRY | 4476 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 135-YEMEK-GROSERI GID.VE İTH.TİC.LTD.ŞTİ | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0336 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | -420.79 | TRY | 1000000053 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 33-YEMEK-MAVI NOKTA - MUHAMMET MUSTAFA ŞEN | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0337 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 581.82 | TRY | 4476 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 145-YEMEK-KÖFTECI YUSUF HAZ.YEM.TEM.A.Ş. | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0338 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 90.91 | TRY | 4518 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 246-IÇECEK-KAZIM BÜFE İNŞ.EML.PET.ÜRN.LTD.ŞTİ. | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0339 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 909.09 | TRY | 4476 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 7-YEMEK -KASR-I KERVAN KABAP-YEŞİLÖZ YEMEK GIDA SA | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0340 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 1138.61 | TRY | 4476 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 3-YEMEK-KARDEŞLER A.KEBAP - CEMİL ÖZDEMİR | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0341 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 762.73 | TRY | 4476 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 86-YEMEK-MEŞHUR KABURGACI Y.USTA-YAŞAR AYDIN | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0342 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 1239.6 | TRY | 4476 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 10-YEMEK-UĞURSOY TAHIN HELVA GIDA SA.Tİ.LTD. | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0343 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | -574.26 | TRY | 1000000053 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 2-YEMEK-KARDEŞLER A.KEBAP - CEMİL ÖZDEMİR | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0344 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 574.26 | TRY | 4518 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 2-YEMEK-KARDEŞLER A.KEBAP - CEMİL ÖZDEMİR | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0345 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | -504.55 | TRY | 1000000053 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 3224-YEMEK-TAB GIDA SAN.TIC. A.Ş. | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0346 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 1239.6 | TRY | 4518 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 10-YEMEK-UĞURSOY TAHIN HELVA GIDA SA.Tİ.LTD. | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0347 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 90.91 | TRY | 4476 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 246-IÇECEK-KAZIM BÜFE İNŞ.EML.PET.ÜRN.LTD.ŞTİ. | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0348 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 504.55 | TRY | 4476 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 3224-YEMEK-TAB GIDA SAN.TIC. A.Ş. | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0349 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 762.73 | TRY | 4518 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 86-YEMEK-MEŞHUR KABURGACI Y.USTA-YAŞAR AYDIN | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0350 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 574.26 | TRY | 4476 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 2-YEMEK-KARDEŞLER A.KEBAP - CEMİL ÖZDEMİR | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0351 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 909.09 | TRY | 4518 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 7-YEMEK -KASR-I KERVAN KABAP-YEŞİLÖZ YEMEK GIDA SA | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0352 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | -50 | TRY | 1000000053 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 3225-YEMEK-TAB GIDA SAN.TIC. A.Ş. | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0353 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | -909.09 | TRY | 1000000053 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 2-YEMEK-REAL KEBAP - SEFA ALBAYRAK | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0354 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 1138.61 | TRY | 4518 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 3-YEMEK-KARDEŞLER A.KEBAP - CEMİL ÖZDEMİR | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0355 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | -636.36 | TRY | 1000000053 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 4-YEMEK-REAL KEBAP | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0356 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | -345.45 | TRY | 1000000053 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 58-YEMEK-ŞADIRVAN DÖNER GIDA TURZ.TİC.LTD.ŞT | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0357 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 636.36 | TRY | 4518 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 4-YEMEK-REAL KEBAP | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0358 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 420.79 | TRY | 4476 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 33-YEMEK-MAVI NOKTA - MUHAMMET MUSTAFA ŞEN | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0359 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 1163.64 | TRY | 2662 | 2025-01-10 00:00:00 | 2025-01-10 00:00:00 | 0025-YİYECEK-THE HUNGER SETTE KAFE İŞL.LTD.ŞTİ. | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0360 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 250.01 | TRY | 14577 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-01-23 00:00:00 | T012025134470277-YİYECEK-BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A. | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0361 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 345.45 | TRY | 4476 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 58-YEMEK-ŞADIRVAN DÖNER GIDA TURZ.TİC.LTD.ŞT | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0362 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | -1138.61 | TRY | 1000000053 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 3-YEMEK-KARDEŞLER A.KEBAP - CEMİL ÖZDEMİR | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0363 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 48872.73 | TRY | 4752 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-21 00:00:00 | PO02025000000071 BARIŞ METE 860876 | SDEMIRTAS | POLO TURİZM ORG.TİC.LTD.ŞTİ.
KAY-0364 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | -296.15 | TRY | 1000000053 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 135-YEMEK-GROSERI GID.VE İTH.TİC.LTD.ŞTİ | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0365 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 968.18 | TRY | 4476 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 27-YEMEK - GÜLÇİMEN ASPAVA-GÜLÇIMEN GIDA SAN.TİC.L | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0366 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | -90.91 | TRY | 1000000053 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 246-IÇECEK-KAZIM BÜFE İNŞ.EML.PET.ÜRN.LTD.ŞTİ. | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0367 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 18470.87 | TRY | 7146 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | PO02025000000145 BURAK KOZLUCA 864586 | SDEMIRTAS | POLO TURİZM ORG.TİC.LTD.ŞTİ.
KAY-0368 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | -1239.6 | TRY | 1000000053 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 10-YEMEK-UĞURSOY TAHIN HELVA GIDA SA.Tİ.LTD. | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0369 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | -909.09 | TRY | 1000000053 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 7-YEMEK -KASR-I KERVAN KABAP-YEŞİLÖZ YEMEK GIDA SA | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0370 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 296.15 | TRY | 4518 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 135-YEMEK-GROSERI GID.VE İTH.TİC.LTD.ŞTİ | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0371 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 50 | TRY | 4518 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 3225-YEMEK-TAB GIDA SAN.TIC. A.Ş. | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0372 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 345.45 | TRY | 4518 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 58-YEMEK-ŞADIRVAN DÖNER GIDA TURZ.TİC.LTD.ŞT | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0373 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | -762.73 | TRY | 1000000053 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 86-YEMEK-MEŞHUR KABURGACI Y.USTA-YAŞAR AYDIN | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0374 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 504.55 | TRY | 4518 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 3224-YEMEK-TAB GIDA SAN.TIC. A.Ş. | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0375 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 909.09 | TRY | 4518 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 2-YEMEK-REAL KEBAP - SEFA ALBAYRAK | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0376 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 50 | TRY | 4476 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 3225-YEMEK-TAB GIDA SAN.TIC. A.Ş. | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0377 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 581.82 | TRY | 4518 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 145-YEMEK-KÖFTECI YUSUF HAZ.YEM.TEM.A.Ş. | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0378 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003211 | IC SEYAHAT GIDERLERI | 636.36 | TRY | 4476 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 4-YEMEK-REAL KEBAP | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0379 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 1297.44 | TRY | 1817 | 2025-01-10 00:00:00 | 2025-01-10 00:00:00 | 940-T01 | TAMBAR2
KAY-0380 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | -2654.68 | TRY | 1000000101 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | OPS2025000000184 | SDEMIRTAS | OPC TEKNİK SERVİS HİZM.VE BÜRO MALZ
KAY-0381 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 2725.09 | TRY | 1822 | 2025-01-07 00:00:00 | 2025-01-07 00:00:00 | OPC2025000000045 | SDEMIRTAS | OPC TEKNİK SERVİS HİZM.VE BÜRO MALZ
KAY-0382 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 3843 | TRY | 2868 | 2025-01-15 00:00:00 | 2025-01-15 00:00:00 | 940-T01 | SKIZILTAS
KAY-0383 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 2654.68 | TRY | 8255 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | OPS2025000000184 | SDEMIRTAS | OPC TEKNİK SERVİS HİZM.VE BÜRO MALZ
KAY-0384 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 55.09 | TRY | 16124 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-17 00:00:00 | 940-T01 | TAMBAR2
KAY-0385 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 51.59 | TRY | 7179 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 940-T01 | TAMBAR2
KAY-0386 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 419.2 | TRY | 16095 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-17 00:00:00 | 940-T01 | TAMBAR2
KAY-0387 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 23.27 | TRY | 1913 | 2025-01-10 00:00:00 | 2025-01-10 00:00:00 | 940-T01 | GSERT
KAY-0388 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 840.56 | TRY | 6239 | 2025-01-23 00:00:00 | 2025-01-23 00:00:00 | EAS2025000000182 | SDEMIRTAS | ELEKTROSER BÜRO MAKİNALARI BİLG.PAZ
KAY-0389 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 660 | TRY | 2556 | 2025-01-14 00:00:00 | 2025-01-14 00:00:00 | 940-T01 | TAMBAR2
KAY-0390 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 36.49 | TRY | 3073 | 2025-01-16 00:00:00 | 2025-01-16 00:00:00 | 940-T01 | TAMBAR2
KAY-0391 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 847.07 | TRY | 14635 | 2025-02-04 00:00:00 | 2025-02-04 00:00:00 | EAS2025000000440 | SDEMIRTAS | ELEKTROSER BÜRO MAKİNALARI BİLG.PAZ
KAY-0392 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 2812.01 | TRY | 8978 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | OPS2025000000184 | SDEMIRTAS | OPC TEKNİK SERVİS HİZM.VE BÜRO MALZ
KAY-0393 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 43.44 | TRY | 14746 | 2025-02-11 00:00:00 | 2025-02-11 00:00:00 | 940-T01 | TAMBAR2
KAY-0394 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 95 | TRY | 6152 | 2025-01-28 00:00:00 | 2025-01-28 00:00:00 | 940-T01 | TAMBAR2
KAY-0395 | 2274000007 | TEKNIK AMBAR | 7400003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 41.16 | TRY | 106 | 2025-01-02 00:00:00 | 2025-01-02 00:00:00 | 940-T01 | SKIZILTAS
KAY-0396 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 35 | TRY | 2427 | 2025-01-13 00:00:00 | 2025-01-13 00:00:00 | 940-T01 | TAMBAR2
KAY-0397 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 1375.94 | TRY | 19528 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | OPS2025000000440 | SDEMIRTAS | OPC TEKNİK SERVİS HİZM.VE BÜRO MALZ
KAY-0398 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003215 | KIRTASIYE GIDERLERI | 199.17 | TRY | 9055 | 2025-02-05 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | 940-T01 | TAMBAR2
KAY-0399 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003218 | AİDAT | 2075 | TRY | 1079 | 2025-01-06 00:00:00 | 2025-01-06 00:00:00 | 092898-YG IŞLETME SORUMLULUĞU SÖZLEŞME BEDELI 2025 | GABAY | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0400 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 725 | TRY | 14099 | 2025-02-06 00:00:00 | 2025-02-06 00:00:00 | EFT2025000000698 | SDEMIRTAS | UMAY OFİS ÜRÜNLERİ TİC LTD ŞTİ
KAY-0401 | 2274000007 | TEKNIK AMBAR | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 176 | TRY | 4755 | 2025-01-23 00:00:00 | 2025-01-23 00:00:00 | 940-T07 | SKIZILTAS
KAY-0402 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 235.01 | TRY | 14069 | 2025-02-07 00:00:00 | 2025-02-07 00:00:00 | 940-T07 | GSERT
KAY-0403 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 2506.34 | TRY | 9055 | 2025-02-05 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | 940-T07 | TAMBAR2
KAY-0404 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 1081.79 | TRY | 7473 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | 940-T08 | TAMBAR2
KAY-0405 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 2640.01 | TRY | 17588 | 2025-02-25 00:00:00 | 2025-02-25 00:00:00 | 940-T07 | SKIZILTAS
KAY-0406 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 1065.16 | TRY | 16096 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-17 00:00:00 | 940-T08 | TAMBAR2
KAY-0407 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 1225.65 | TRY | 17493 | 2025-02-24 00:00:00 | 2025-02-24 00:00:00 | 940-T07 | TAMBAR2
KAY-0408 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 2139.96 | TRY | 764 | 2025-01-06 00:00:00 | 2025-01-06 00:00:00 | 940-T07 | TAMBAR2
KAY-0409 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 1049.99 | TRY | 14964 | 2025-02-12 00:00:00 | 2025-02-12 00:00:00 | 940-T08 | SKIZILTAS
KAY-0410 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 688.76 | TRY | 4592 | 2025-01-22 00:00:00 | 2025-01-22 00:00:00 | 940-T07 | TAMBAR2
KAY-0411 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 32.87 | TRY | 17493 | 2025-02-24 00:00:00 | 2025-02-24 00:00:00 | 940-T08 | TAMBAR2
KAY-0412 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 48.43 | TRY | 4013 | 2025-01-20 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 940-T08 | TAMBAR2
KAY-0413 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 1621.35 | TRY | 16096 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-17 00:00:00 | 940-T07 | TAMBAR2
KAY-0414 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 2464.02 | TRY | 4013 | 2025-01-20 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 940-T07 | TAMBAR2
KAY-0415 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 803.69 | TRY | 3010 | 2025-01-15 00:00:00 | 2025-01-15 00:00:00 | 940-T07 | TAMBAR2
KAY-0416 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 283.19 | TRY | 426 | 2025-01-03 00:00:00 | 2025-01-03 00:00:00 | 940-T07 | TAMBAR2
KAY-0417 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 15.89 | TRY | 3010 | 2025-01-15 00:00:00 | 2025-01-15 00:00:00 | 940-T08 | TAMBAR2
KAY-0418 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 142.53 | TRY | 7473 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | 940-T07 | TAMBAR2
KAY-0419 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 447.01 | TRY | 15201 | 2025-02-12 00:00:00 | 2025-02-12 00:00:00 | 940-T07 | TAMBAR2
KAY-0420 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 1798.25 | TRY | 17507 | 2025-02-24 00:00:00 | 2025-02-24 00:00:00 | 940-T07 | TAMBAR2
KAY-0421 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 447.01 | TRY | 15115 | 2025-02-12 00:00:00 | 2025-02-12 00:00:00 | 940-T07 | TAMBAR2
KAY-0422 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 3608.01 | TRY | 17588 | 2025-02-25 00:00:00 | 2025-02-25 00:00:00 | 940-T07 | SKIZILTAS
KAY-0423 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 586.82 | TRY | 5875 | 2025-01-27 00:00:00 | 2025-01-27 00:00:00 | 940-T07 | TAMBAR2
KAY-0424 | 2274000007 | TEKNIK AMBAR | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 264 | TRY | 17588 | 2025-02-25 00:00:00 | 2025-02-25 00:00:00 | 940-T07 | SKIZILTAS
KAY-0425 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 2464.01 | TRY | 4755 | 2025-01-23 00:00:00 | 2025-01-23 00:00:00 | 940-T07 | SKIZILTAS
KAY-0426 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 3432.01 | TRY | 4755 | 2025-01-23 00:00:00 | 2025-01-23 00:00:00 | 940-T07 | SKIZILTAS
KAY-0427 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 1050 | TRY | 3528 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 | 940-T08 | GSERT
KAY-0428 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003223 | OFİS YİYECEK İÇECEK GİDERİ | 1081.78 | TRY | 9055 | 2025-02-05 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | 940-T08 | TAMBAR2
KAY-0429 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003303 | TEKNIK ISTISARE GID.(DIŞARIDAN ALINAN) | 8074 | TRY | 3390 | 2025-01-15 00:00:00 | 2025-01-15 00:00:00 | EFA2025000000017 | SDEMIRTAS | BURCU DÖNMEZ
KAY-0430 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003303 | TEKNIK ISTISARE GID.(DIŞARIDAN ALINAN) | 1375 | TRY | 13762 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-01-08 00:00:00 | MVI2025000000014 ADEM ARSLAN BELGE YENİLEME | SDEMIRTAS | MAVI BELGE ULUSLARARASI SERTIFIKASY
KAY-0431 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003405 | DIGER VERGI PUL VE HARC GIDER. | 21.5 | TRY | 16872 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5419069903 | ORHAN KARABAĞ
KAY-0432 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003405 | DIGER VERGI PUL VE HARC GIDER. | 21.5 | TRY | 3745 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5419069903 | ORHAN KARABAĞ
KAY-0433 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003405 | DIGER VERGI PUL VE HARC GIDER. | 21.5 | TRY | 3746 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5453520894 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0434 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003405 | DIGER VERGI PUL VE HARC GIDER. | 21.5 | TRY | 16925 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5453520894 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0435 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003405 | DIGER VERGI PUL VE HARC GIDER. | 21.5 | TRY | 16849 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5336151090 | BURAK KOZLUCA
KAY-0436 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003405 | DIGER VERGI PUL VE HARC GIDER. | -710 | TRY | 1000000245 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | 0015874-Y.DIŞI ÇIKIŞ HARCI-PTT | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0437 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003405 | DIGER VERGI PUL VE HARC GIDER. | 21.5 | TRY | 16840 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5305421638 | HACI UĞUR
KAY-0438 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003405 | DIGER VERGI PUL VE HARC GIDER. | 21.5 | TRY | 3712 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5305421638 | HACI UĞUR
KAY-0439 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003405 | DIGER VERGI PUL VE HARC GIDER. | 21.5 | TRY | 3721 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5336151090 | BURAK KOZLUCA
KAY-0440 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003405 | DIGER VERGI PUL VE HARC GIDER. | 710 | TRY | 23330 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | 0015874-Y.DIŞI ÇIKIŞ HARCI-PTT | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0441 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003405 | DIGER VERGI PUL VE HARC GIDER. | 710 | TRY | 23329 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | 0015874-Y.DIŞI ÇIKIŞ HARCI-PTT | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0442 | 2272000003 | SU URETIM | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 51.75 | TRY | 9834 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2272000003 | SDURSUN
KAY-0443 | 2273020008 | SU ARITMA | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 6423.52 | TRY | 10174 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020008 | SDURSUN
KAY-0444 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 488.45 | TRY | 10380 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2274000006 | SDURSUN
KAY-0445 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 28.82 | TRY | 10088 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020004 | SDURSUN
KAY-0446 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 445.88 | TRY | 10108 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020004 | SDURSUN
KAY-0447 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 1166.05 | TRY | 10100 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020004 | SDURSUN
KAY-0448 | 2273020008 | SU ARITMA | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 25.4 | TRY | 21130 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2273020008 | SDURSUN
KAY-0449 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 4410.62 | TRY | 10086 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020004 | SDURSUN
KAY-0450 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 1018.2 | TRY | 21288 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2274000006 | SDURSUN
KAY-0451 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 46.82 | TRY | 10146 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020007 | SDURSUN
KAY-0452 | 2272000003 | SU URETIM | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 171.1 | TRY | 20824 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2272000003 | SDURSUN
KAY-0453 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 3968.79 | TRY | 10139 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020007 | SDURSUN
KAY-0454 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 36.49 | TRY | 21078 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2273020007 | SDURSUN
KAY-0455 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 118.19 | TRY | 10102 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020004 | SDURSUN
KAY-0456 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 35.12 | TRY | 10106 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020004 | SDURSUN
KAY-0457 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 1379.25 | TRY | 21041 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2273020004 | SDURSUN
KAY-0458 | 2272000003 | SU URETIM | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 78.03 | TRY | 9826 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2272000003 | SDURSUN
KAY-0459 | 2273020003 | TEKNIK ORTAK HIZMETL | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 452.95 | TRY | 10067 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020003 | SDURSUN
KAY-0460 | 2273020003 | TEKNIK ORTAK HIZMETL | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 157.06 | TRY | 21032 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2273020003 | SDURSUN
KAY-0461 | 2273020003 | TEKNIK ORTAK HIZMETL | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 28.6 | TRY | 10066 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020003 | SDURSUN
KAY-0462 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 33.84 | TRY | 21059 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2273020004 | SDURSUN
KAY-0463 | 2273020008 | SU ARITMA | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 194.81 | TRY | 21108 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2273020008 | SDURSUN
KAY-0464 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 394.76 | TRY | 10141 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020007 | SDURSUN
KAY-0465 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 2167.51 | TRY | 21061 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2273020004 | SDURSUN
KAY-0466 | 2273020008 | SU ARITMA | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 150.83 | TRY | 10156 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020008 | SDURSUN
KAY-0467 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 56.2 | TRY | 10087 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020004 | SDURSUN
KAY-0468 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 39.19 | TRY | 21064 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2273020004 | SDURSUN
KAY-0469 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 673.58 | TRY | 10143 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020007 | SDURSUN
KAY-0470 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7400003501 | TAMİR BAKIM GID. | 41.15 | TRY | 21043 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2273020004 | SDURSUN
KAY-0471 | 2274000007 | TEKNIK AMBAR | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 178 | TRY | 3876 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 | KYE2025000000084 | SDEMIRTAS | KURTARIR YANGIN SÖNDÜRME SAN.VE TİC
KAY-0472 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 979 | TRY | 3876 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 | KYE2025000000084 | SDEMIRTAS | KURTARIR YANGIN SÖNDÜRME SAN.VE TİC
KAY-0473 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 890 | TRY | 3876 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 | KYE2025000000084 | SDEMIRTAS | KURTARIR YANGIN SÖNDÜRME SAN.VE TİC
KAY-0474 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 4435 | TRY | 14890 | 2025-02-11 00:00:00 | 2025-02-11 00:00:00 | KYE2025000000304 | SDEMIRTAS | KURTARIR YANGIN SÖNDÜRME SAN.VE TİC
KAY-0475 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 5000 | TRY | 21043 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2273020004 | SDURSUN
KAY-0476 | 2273020006 | JENERATOR HIZMETLERI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 3616 | TRY | 10128 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020006 | SDURSUN
KAY-0477 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 14757.15 | TRY | 10086 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020004 | SDURSUN
KAY-0478 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 7500 | TRY | 10110 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020004 | SDURSUN
KAY-0479 | 2273020008 | SU ARITMA | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 7500 | TRY | 21122 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2273020008 | SDURSUN
KAY-0480 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | -77.64 | TRY | 21284 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2274000006 | SDURSUN
KAY-0481 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 1545.52 | TRY | 21283 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2274000006 | SDURSUN
KAY-0482 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 11265.43 | TRY | 10145 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020007 | SDURSUN
KAY-0483 | 2272000003 | SU URETIM | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | -160647.92 | TRY | 9824 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2272000003 | SDURSUN
KAY-0484 | 2273020005 | KOMPRESOR HIZMETLERI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 99853.41 | TRY | 10116 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020005 | SDURSUN
KAY-0485 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 4854.51 | TRY | 21079 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2273020007 | SDURSUN
KAY-0486 | 2272000003 | SU URETIM | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 18673.26 | TRY | 9829 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2272000003 | SDURSUN
KAY-0487 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 21000 | TRY | 21063 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2273020004 | SDURSUN
KAY-0488 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | -0.7 | TRY | 10091 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020004 | SDURSUN
KAY-0489 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 12719.04 | TRY | 10138 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020007 | SDURSUN
KAY-0490 | 2273020008 | SU ARITMA | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | -0.35 | TRY | 10161 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020008 | SDURSUN
KAY-0491 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 14964.44 | TRY | 10142 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020007 | SDURSUN
KAY-0492 | 2272000003 | SU URETIM | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 160647.92 | TRY | 9823 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2272000003 | SDURSUN
KAY-0493 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 33688.19 | TRY | 10133 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020007 | SDURSUN
KAY-0494 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 13711.06 | TRY | 21282 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2274000006 | SDURSUN
KAY-0495 | 2273020005 | KOMPRESOR HIZMETLERI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 1808 | TRY | 10123 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020005 | SDURSUN
KAY-0496 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 10907.01 | TRY | 10134 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020007 | SDURSUN
KAY-0497 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 1808 | TRY | 10100 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020004 | SDURSUN
KAY-0498 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 16000 | TRY | 21042 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2273020004 | SDURSUN
KAY-0499 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 2757.5 | TRY | 10143 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020007 | SDURSUN
KAY-0500 | 2272000003 | SU URETIM | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 5334.94 | TRY | 20826 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2272000003 | SDURSUN
KAY-0501 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | -4.53 | TRY | 10135 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020007 | SDURSUN
KAY-0502 | 2272000003 | SU URETIM | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 39220.15 | TRY | 20819 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2272000003 | SDURSUN
KAY-0503 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 7601.24 | TRY | 21285 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2274000006 | SDURSUN
KAY-0504 | 2273020004 | ALT YAPI HIZMETLERI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 2000 | TRY | 21052 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2273020004 | SDURSUN
KAY-0505 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 8.74 | TRY | 21078 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | MY 1000/2273020007 | SDURSUN
KAY-0506 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 567 | TRY | 10152 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020007 | SDURSUN
KAY-0507 | 2273020007 | KAZAN DAIRESI | 7400003510 | DIŞARDAN ALINAN BAKIM GİDERİ | 20.28 | TRY | 10146 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | MY 1000/2273020007 | SDURSUN
KAY-0508 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400004012 | ARAC KIRALARI | 60500 | TRY | 3148 | 2025-01-02 00:00:00 | 2025-01-02 00:00:00 | 34MKR404 | SDEMIRTAS | TEB ARVAL ARAÇ FİLO KİRALAMA A.Ş. | A-34MKR404 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0509 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400004012 | ARAC KIRALARI | 28634.08 | TRY | 3150 | 2025-01-02 00:00:00 | 2025-01-02 00:00:00 | 34KSL388 | SDEMIRTAS | TEB ARVAL ARAÇ FİLO KİRALAMA A.Ş. | A-34KSL388 | MEKANİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0510 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400004012 | ARAC KIRALARI | 28634.08 | TRY | 14689 | 2025-02-03 00:00:00 | 2025-02-03 00:00:00 | 34KSL388 | SDEMIRTAS | TEB ARVAL ARAÇ FİLO KİRALAMA A.Ş. | A-34KSL388 | MEKANİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0511 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400004012 | ARAC KIRALARI | 60500 | TRY | 14671 | 2025-02-03 00:00:00 | 2025-02-03 00:00:00 | 34MKR404 | SDEMIRTAS | TEB ARVAL ARAÇ FİLO KİRALAMA A.Ş. | A-34MKR404 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0512 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400004012 | ARAC KIRALARI | 8066.65 | TRY | 3560 | 2025-01-02 00:00:00 | 2025-01-02 00:00:00 | 34MKR404 | SDEMIRTAS | TEB ARVAL ARAÇ FİLO KİRALAMA A.Ş. | A-34MKR404 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0513 | 2274000007 | TEKNIK AMBAR | 7400004103 | MAKİNA SİGORTALARI | 10740.33 | TRY | 19605 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | AXA SİGORTA 399759687 MAKİNE KIRILM Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0514 | 2274000007 | TEKNIK AMBAR | 7400004103 | MAKİNA SİGORTALARI | 11891.08 | TRY | 8638 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | AXA SİGORTA 399759687 MAKİNE KIRILM Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0515 | 2274000007 | TEKNIK AMBAR | 7400004108 | YANGIN SIGORTASI | 16261.85 | TRY | 19606 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | AXA SİGORTA 399758921 FABRİKA YANGI Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0516 | 2274000007 | TEKNIK AMBAR | 7400004108 | YANGIN SIGORTASI | 18004.19 | TRY | 8757 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | AXA SİGORTA 399758921 FABRİKA YANGI Dönemsel kayıt | FSARAK
KAY-0517 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007000 | ARAÇ BENZIN GIDERLERI | 2558.34 | TRY | 15369 | 2025-02-10 00:00:00 | 2025-02-10 00:00:00 | EN12025000030984 SHELL 10.01.2025 | SDEMIRTAS | SHELL TURCAS PETR.A.Ş. | A-34KSL388 | MEKANİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0518 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007000 | ARAÇ BENZIN GIDERLERI | 1519.92 | TRY | 18042 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 | EN22025000009795 SHELL | SDEMIRTAS | SHELL TURCAS PETR.A.Ş. | A-34MKR404 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0519 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007000 | ARAÇ BENZIN GIDERLERI | 3626.33 | TRY | 8525 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | EN12025000022906 SHELL | SDEMIRTAS | SHELL TURCAS PETR.A.Ş. | A-34MKR404 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0520 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007000 | ARAÇ BENZIN GIDERLERI | 2522.56 | TRY | 18042 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 | EN22025000009795 SHELL | SDEMIRTAS | SHELL TURCAS PETR.A.Ş. | A-34KSL388 | MEKANİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0521 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007000 | ARAÇ BENZIN GIDERLERI | 2689.33 | TRY | 6763 | 2025-01-10 00:00:00 | 2025-01-10 00:00:00 | EN12025000006091 | SDEMIRTAS | SHELL TURCAS PETR.A.Ş. | A-34KSL388 | MEKANİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0522 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007000 | ARAÇ BENZIN GIDERLERI | 2295.32 | TRY | 5959 | 2025-01-20 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | EN12025000014193 | SDEMIRTAS | SHELL TURCAS PETR.A.Ş. | A-34KSL388 | MEKANİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0523 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007000 | ARAÇ BENZIN GIDERLERI | 4517.14 | TRY | 8525 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | EN12025000022906 SHELL | SDEMIRTAS | SHELL TURCAS PETR.A.Ş. | A-34KSL388 | MEKANİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0524 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007000 | ARAÇ BENZIN GIDERLERI | 4544.49 | TRY | 6763 | 2025-01-10 00:00:00 | 2025-01-10 00:00:00 | EN12025000006091 | SDEMIRTAS | SHELL TURCAS PETR.A.Ş. | A-34MKR404 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0525 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007000 | ARAÇ BENZIN GIDERLERI | 3558.96 | TRY | 15369 | 2025-02-10 00:00:00 | 2025-02-10 00:00:00 | EN12025000030984 SHELL 10.01.2025 | SDEMIRTAS | SHELL TURCAS PETR.A.Ş. | A-34MKR404 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0526 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007000 | ARAÇ BENZIN GIDERLERI | 3553.53 | TRY | 5959 | 2025-01-20 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | EN12025000014193 | SDEMIRTAS | SHELL TURCAS PETR.A.Ş. | A-34MKR404 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0527 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007000 | ARAÇ BENZIN GIDERLERI | 3033.23 | TRY | 19554 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | EN12025000039805 SHELL | SDEMIRTAS | SHELL TURCAS PETR.A.Ş. | A-34KSL388 | MEKANİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0528 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007000 | ARAÇ BENZIN GIDERLERI | 3888.69 | TRY | 19554 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | EN12025000039805 SHELL | SDEMIRTAS | SHELL TURCAS PETR.A.Ş. | A-34MKR404 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0529 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007501 | ARAÇ DİĞER GİDERLERİ | 5181.23 | TRY | 6758 | 2025-01-24 00:00:00 | 2025-01-24 00:00:00 | TRO2025000001345 | SDEMIRTAS | TRİO MOBİL BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. | A-34EUE326 | KURTULUŞ KARADAĞ (İADE EDİLDİ)
KAY-0530 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007501 | ARAÇ DİĞER GİDERLERİ | 4166.67 | TRY | 15394 | 2025-02-11 00:00:00 | 2025-02-11 00:00:00 | TNE2025000004300 HGS BEDELİ | SDEMIRTAS | TEB ARVAL ARAÇ FİLO KİRALAMA A.Ş. | A-34MKR404 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0531 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007501 | ARAÇ DİĞER GİDERLERİ | 41.67 | TRY | 1079 | 2025-01-06 00:00:00 | 2025-01-06 00:00:00 | 5-OTOPARK-MEHMET CÜNEYT TÜFEKÇIOĞLU | GABAY | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR) | A-34KSL388 | MEKANİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0532 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007501 | ARAÇ DİĞER GİDERLERİ | 112.5 | TRY | 14415 | 2025-02-06 00:00:00 | 2025-02-06 00:00:00 | HGS 34EUE326/34HZE686/34HZE686/34EUE315 | SDEMIRTAS | EKİM TUR. TİC. VE SAN. A.Ş. | A-34EUE326 | KURTULUŞ KARADAĞ (İADE EDİLDİ)
KAY-0533 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007501 | ARAÇ DİĞER GİDERLERİ | 1250 | TRY | 3836 | 2025-01-09 00:00:00 | 2025-01-09 00:00:00 | TNE2025000001397 HGS BEDELİ | SDEMIRTAS | TEB ARVAL ARAÇ FİLO KİRALAMA A.Ş. | A-34MKR404 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0534 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007501 | ARAÇ DİĞER GİDERLERİ | 2083.32 | TRY | 15394 | 2025-02-11 00:00:00 | 2025-02-11 00:00:00 | TNE2025000004300 HGS BEDELİ | SDEMIRTAS | TEB ARVAL ARAÇ FİLO KİRALAMA A.Ş. | A-34KSL388 | MEKANİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0535 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007501 | ARAÇ DİĞER GİDERLERİ | 1660.83 | TRY | 3605 | 2025-01-09 00:00:00 | 2025-01-09 00:00:00 |  | SDEMIRTAS | EKİM TUR. TİC. VE SAN. A.Ş. | A-34EUE326 | KURTULUŞ KARADAĞ (İADE EDİLDİ)
KAY-0536 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007501 | ARAÇ DİĞER GİDERLERİ | 5181.23 | TRY | 6758 | 2025-01-24 00:00:00 | 2025-01-24 00:00:00 | TRO2025000001345 | SDEMIRTAS | TRİO MOBİL BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. | A-34KSL388 | MEKANİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0537 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007501 | ARAÇ DİĞER GİDERLERİ | 500 | TRY | 9216 | 2025-01-10 00:00:00 | 2025-01-10 00:00:00 | tahsih zmas 21 | EDENKCI
KAY-0538 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007501 | ARAÇ DİĞER GİDERLERİ | 250 | TRY | 9211 | 2025-01-16 00:00:00 | 2025-01-16 00:00:00 | tahsih zmas 21 | EDENKCI
KAY-0539 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400007501 | ARAÇ DİĞER GİDERLERİ | 1666.66 | TRY | 3836 | 2025-01-09 00:00:00 | 2025-01-09 00:00:00 | TNE2025000001397 HGS BEDELİ | SDEMIRTAS | TEB ARVAL ARAÇ FİLO KİRALAMA A.Ş. | A-34KSL388 | MEKANİK BİRİMİ HAVUZ ARACI
KAY-0540 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400009000 | CEP TELEFON GİDERLERİ | 468.93 | TRY | 16849 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5336151090 | BURAK KOZLUCA
KAY-0541 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009000 | CEP TELEFON GİDERLERİ | 629.38 | TRY | 16872 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5419069903 | ORHAN KARABAĞ
KAY-0542 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009000 | CEP TELEFON GİDERLERİ | 1098.18 | TRY | 16925 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5453520894 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0543 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400009000 | CEP TELEFON GİDERLERİ | 496.12 | TRY | 16840 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5305421638 | HACI UĞUR
KAY-0544 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009000 | CEP TELEFON GİDERLERİ | 361.85 | TRY | 3745 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5419069903 | ORHAN KARABAĞ
KAY-0545 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400009000 | CEP TELEFON GİDERLERİ | 364.95 | TRY | 3712 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5305421638 | HACI UĞUR
KAY-0546 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009000 | CEP TELEFON GİDERLERİ | 363.58 | TRY | 3746 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5453520894 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0547 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009000 | CEP TELEFON GİDERLERİ | -137.9 | TRY | 19637 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | CEP TELF KESİNTİSİ | CAYTEN | ORHAN KARABAĞ | T-5419069903 | ORHAN KARABAĞ
KAY-0548 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400009000 | CEP TELEFON GİDERLERİ | 34.87 | TRY | 16862 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5360103394 | ELEKTRİK ATÖLYE POMPA İST.DATA
KAY-0549 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400009000 | CEP TELEFON GİDERLERİ | 343.63 | TRY | 3721 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5336151090 | BURAK KOZLUCA
KAY-0550 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400009000 | CEP TELEFON GİDERLERİ | 34.87 | TRY | 3733 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5360103394 | ELEKTRİK ATÖLYE POMPA İST.DATA
KAY-0551 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009001 | BİNEK OTO GİDER DÜZELTME HESABI | -9470 | TRY | 8827 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025 OCAK ARAÇ KİRA GİDER DÜZELTME | SDEMIRTAS
KAY-0552 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009001 | BİNEK OTO GİDER DÜZELTME HESABI | -7050 | TRY | 20133 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025 ŞUBAT ARAÇ KİRA GİDER DÜZELTME | SDEMIRTAS
KAY-0553 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009001 | BİNEK OTO GİDER DÜZELTME HESABI | -11012.33 | TRY | 8812 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025 OCAK ARAÇ GİDER DÜZELTME | SDEMIRTAS
KAY-0554 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009001 | BİNEK OTO GİDER DÜZELTME HESABI | -7033.26 | TRY | 20123 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025 ŞUBAT ARAÇ GİDER DÜZELTME | SDEMIRTAS
KAY-0555 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009990 | BİNEK OTO K.K.E.G. DÜZELTME HS. | 2202.47 | TRY | 8813 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025 OCAK ARAÇ GİDER DÜZELTME | SDEMIRTAS
KAY-0556 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009990 | BİNEK OTO K.K.E.G. DÜZELTME HS. | 1406.65 | TRY | 20124 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025 ŞUBAT ARAÇ KDV DÜZELTME | SDEMIRTAS
KAY-0557 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009990 | BİNEK OTO K.K.E.G. DÜZELTME HS. | 11012.33 | TRY | 8812 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025 OCAK ARAÇ GİDER DÜZELTME | SDEMIRTAS
KAY-0558 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009990 | BİNEK OTO K.K.E.G. DÜZELTME HS. | 7050 | TRY | 20133 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025 ŞUBAT ARAÇ KİRA GİDER DÜZELTME | SDEMIRTAS
KAY-0559 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009990 | BİNEK OTO K.K.E.G. DÜZELTME HS. | 1410 | TRY | 20134 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025 ŞUBAT ARAÇ KİRA GİDER DÜZELTME | SDEMIRTAS
KAY-0560 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009990 | BİNEK OTO K.K.E.G. DÜZELTME HS. | 9470 | TRY | 8827 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025 OCAK ARAÇ KİRA GİDER DÜZELTME | SDEMIRTAS
KAY-0561 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009990 | BİNEK OTO K.K.E.G. DÜZELTME HS. | 7033.26 | TRY | 20123 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025 ŞUBAT ARAÇ GİDER DÜZELTME | SDEMIRTAS
KAY-0562 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009990 | BİNEK OTO K.K.E.G. DÜZELTME HS. | 568.2 | TRY | 8829 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | 2025 OCAK ARAÇ KİRA GİDER DÜZELTME | SDEMIRTAS
KAY-0563 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400009992 | VERGI RESIM HARCLAR K.K.E.G. | 34.34 | TRY | 3721 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5336151090 | BURAK KOZLUCA
KAY-0564 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400009992 | VERGI RESIM HARCLAR K.K.E.G. | 49.66 | TRY | 16840 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5305421638 | HACI UĞUR
KAY-0565 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009992 | VERGI RESIM HARCLAR K.K.E.G. | 36.4 | TRY | 3746 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5453520894 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0566 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400009992 | VERGI RESIM HARCLAR K.K.E.G. | 3.46 | TRY | 3733 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5360103394 | ELEKTRİK ATÖLYE POMPA İST.DATA
KAY-0567 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009992 | VERGI RESIM HARCLAR K.K.E.G. | 761.98 | TRY | 16925 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5453520894 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0568 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400009992 | VERGI RESIM HARCLAR K.K.E.G. | 36.46 | TRY | 3712 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5305421638 | HACI UĞUR
KAY-0569 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400009992 | VERGI RESIM HARCLAR K.K.E.G. | 3.56 | TRY | 16862 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5360103394 | ELEKTRİK ATÖLYE POMPA İST.DATA
KAY-0570 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400009992 | VERGI RESIM HARCLAR K.K.E.G. | 46.88 | TRY | 16849 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5336151090 | BURAK KOZLUCA
KAY-0571 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009992 | VERGI RESIM HARCLAR K.K.E.G. | 111.14 | TRY | 16872 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5419069903 | ORHAN KARABAĞ
KAY-0572 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009992 | VERGI RESIM HARCLAR K.K.E.G. | 84.48 | TRY | 3745 | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 |  | CAYTEN |  | T-5419069903 | ORHAN KARABAĞ
KAY-0573 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009994 | DIGER K.K.E.G. | -469.08 | TRY | 1000000245 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | LPE2025000000277-KKEG/YEMEK-İÇ SEYAHAT(KDV ORANI % | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0574 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009994 | DIGER K.K.E.G. | 342 | TRY | 23330 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | Z6G2025000000698-KKEG/YEMEK-İÇ SEYAHAT(KDV ORANI % | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0575 | 2274000005 | ELEKTRIK ATOLYESI | 7400009994 | DIGER K.K.E.G. | 400 | TRY | 4424 | 2025-01-20 00:00:00 | 2025-01-17 00:00:00 | --KKEG/BELGESİZ GİDER -ADANA YAPIKİM KARGO ÜCRETİ- | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0576 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009994 | DIGER K.K.E.G. | 469.08 | TRY | 23330 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | LPE2025000000277-KKEG/YEMEK-İÇ SEYAHAT(KDV ORANI % | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0577 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009994 | DIGER K.K.E.G. | 342 | TRY | 23329 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | Z6G2025000000698-KKEG/YEMEK-İÇ SEYAHAT(KDV ORANI % | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0578 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009994 | DIGER K.K.E.G. | -342 | TRY | 1000000245 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | Z6G2025000000698-KKEG/YEMEK-İÇ SEYAHAT(KDV ORANI % | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0579 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7400009994 | DIGER K.K.E.G. | 469.08 | TRY | 23329 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | LPE2025000000277-KKEG/YEMEK-İÇ SEYAHAT(KDV ORANI % | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR)
KAY-0580 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7700007501 | ARAÇ DİĞER GİDERLERİ | 250 | TRY | 6058 | 2025-01-15 00:00:00 | 2025-01-10 00:00:00 | 7-KURTULUŞ KARADAĞ ARAÇ YIKAMA ÜCRETİ-CARR RALLY O | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR) | A-34MKR404 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0581 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7700007501 | ARAÇ DİĞER GİDERLERİ | -250 | TRY | 9211 | 2025-01-16 00:00:00 | 2025-01-16 00:00:00 | tahsih zmas 21 | EDENKCI |  | A-34MKR404 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0582 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7700007501 | ARAÇ DİĞER GİDERLERİ | 250 | TRY | 6056 | 2025-01-16 00:00:00 | 2025-01-16 00:00:00 | 1-34 MKR 404 YIKAMA ÜCRETİ-CARR RALLY OTO YIKAMA-O | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR) | A-34MKR404 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0583 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7700007501 | ARAÇ DİĞER GİDERLERİ | -250 | TRY | 9216 | 2025-01-10 00:00:00 | 2025-01-10 00:00:00 | tahsih zmas 21 | EDENKCI |  | A-34MKR404 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0584 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7700009991 | ARAÇ K.K.E.G. | -250 | TRY | 9216 | 2025-01-10 00:00:00 | 2025-01-10 00:00:00 | tahsih zmas 21 | EDENKCI |  | A-34MKR404 | KURTULUŞ KARADAĞ
KAY-0585 | 2274000006 | MEKANIK ATOLYE | 7700009991 | ARAÇ K.K.E.G. | 250 | TRY | 6058 | 2025-01-15 00:00:00 | 2025-01-10 00:00:00 | 4-KURTULUŞ KARADAĞ ARAÇ YIKAMA ÜCRETİ-CARR RALLY O | EDENKCI | ARIZİ SATICILAR (MASRAFLAR) | A-34EUE326 | KURTULUŞ KARADAĞ (İADE EDİLDİ)
MASRAF YERİ BAZLI ÖZET (Ocak-Mart 2025, TRY)
Masraf Yeri | Toplam TRY | Pay %
KAZAN DAIRESI | 7808809.87 | 51.79%
SU ARITMA | 2417825.46 | 16.03%
TEKNIK ORTAK HIZMETL | 1956502.96 | 12.98%
KOMPRESOR HIZMETLERI | 836671.2 | 5.549%
SU URETIM | 738030.31 | 4.895%
MEKANIK ATOLYE | 511628.08 | 3.393%
ALT YAPI HIZMETLERI | 471846.01 | 3.129%
ELEKTRIK ATOLYESI | 220358.17 | 1.461%
TEKNIK AMBAR | 65955.57 | 0.4374%
JENERATOR HIZMETLERI | 51056.61 | 0.3386%
TOPLAM | 15078684.24

## Satin_Alma
SATIN ALMA VE TEDARİK TAKİBİ
SAT_ID | Talep_No | Talep_Tarihi | Malzeme_Hizmet | Miktar | Birim | Teklif_Durum | Siparis_No | Tedarikçi | Plan_Teslim_Tarihi | Ger_Teslim_Tarihi | Siparis_Tutari_TL | Kabul_Durumu | Gecikme_Nedeni | PRJ_ID | Notlar
SAT-001 |  |  | LS-02 SIL sertifikalı seviye transmitteri (T-303 için) | 2 | Adet | Teklif Bekleniyor |  |  | 30.11.2026 |  |  | Bekliyor |  | PRJ-2026-002 | HAZOP A-002 aksiyonu kapsamında
SAT-002 |  |  | Muayene hizmeti — Out-of-service raporu (Formaldehit tankları) | 1 | Lot | Teklif Hazırlanıyor |  | Akredite Muayene Firması | 31.12.2026 |  |  | Bekliyor |  |  | Uygun Değil 7 tank için out-of-service muayenesi
SAT-003 |  |  | İskele hizmeti (Pilot Reaktör taşınması) | 1 | Lot | Maliyet Analizinde |  |  | 01.12.2026 |  | 61695.0 | Bekliyor |  | PRJ-2026-001 | POL-MBO-PRT-2026-001 Rev.01 kalem 3.8

## Risk_Uygunsuzluk
TEKNİK UYGUNSUZLUKLAR, RİSKLER VE HAZOP AKSİYONLARI
Kaynak: HAZOP Aksiyon Listesi (23.09.2026) — 220 aksiyon + tank muayene uygunsuzlukları
UYG_ID | Kaynak | Firma | Tesis | Ünite | Ekipman_Tag | Node_No | HAZOP_No | Aksiyon_Türü | Olası_Neden | Olası_Sonuç | Aksiyon_Açıklaması | Risk_Seviyesi | Sorumlu | Termin | Durum | Kapama_Tarihi | Notlar
TANK-003 | Tank Muayene | POLİSAN | Gümüş Tesisi |  | 201.0 |  |  | Muayene Uygunsuzluğu | Durum: Uygun Değil | Periyodik muayene yetersizliği; teknik uygunsuzluk riski | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | YÜKSEK | Orhan KARABA | 31.12.2026 | Açık |  | Tank: FORMALDEHİT TANKI ¦ Hacim: 270.0 m³
TANK-004 | Tank Muayene | POLİSAN | Gümüş Tesisi |  | 301.0 |  |  | Muayene Uygunsuzluğu | Durum: Uygun Değil | Periyodik muayene yetersizliği; teknik uygunsuzluk riski | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | YÜKSEK | Orhan KARABA | 31.12.2026 | Açık |  | Tank: FORMALDEHIT TANKI-2 ¦ Hacim: 289.0 m³
TANK-005 | Tank Muayene | POLİSAN | Gümüş Tesisi |  | 302.0 |  |  | Muayene Uygunsuzluğu | Durum: Uygun Değil | Periyodik muayene yetersizliği; teknik uygunsuzluk riski | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | YÜKSEK | Orhan KARABA | 31.12.2026 | Açık |  | Tank: FORMALDEHIT TANKI-3 ¦ Hacim: 289.0 m³
TANK-006 | Tank Muayene | POLİSAN | Gümüş Tesisi |  | 501.0 |  |  | Muayene Uygunsuzluğu | Durum: Uygun Değil | Periyodik muayene yetersizliği; teknik uygunsuzluk riski | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | YÜKSEK | Orhan KARABA | 31.12.2026 | Açık |  | Tank: FORMALDEHIT TANKI-4 ¦ Hacim: 510.0 m³
TANK-007 | Tank Muayene | POLİSAN | Gümüş Tesisi |  | 502.0 |  |  | Muayene Uygunsuzluğu | Durum: Uygun Değil | Periyodik muayene yetersizliği; teknik uygunsuzluk riski | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | YÜKSEK | Orhan KARABA | 31.12.2026 | Açık |  | Tank: FORMALDEHIT TANKI-5 ¦ Hacim: 511.0 m³
TANK-008 | Tank Muayene | POLİSAN | Gümüş Tesisi |  | 101.0 |  |  | Muayene Uygunsuzluğu | Durum: Uygun Değil | Periyodik muayene yetersizliği; teknik uygunsuzluk riski | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | YÜKSEK | Orhan KARABA | 31.12.2026 | Açık |  | Tank: FORMALDEHIT TANKI-6 ¦ Hacim: 115.0 m³
TANK-009 | Tank Muayene | POLİSAN | Gümüş Tesisi |  | 300.0 |  |  | Muayene Uygunsuzluğu | Durum: Uygun Değil | Periyodik muayene yetersizliği; teknik uygunsuzluk riski | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | YÜKSEK | Orhan KARABA | 31.12.2026 | Açık |  | Tank: FORMALDEHIT TANKI-8 ¦ Hacim: 100.0 m³
TANK-011 | Tank Muayene | POLİSAN | Gümüş Tesisi |  | 702.0 |  |  | Muayene Uygunsuzluğu | Durum: Uygunsuz | Periyodik muayene yetersizliği; teknik uygunsuzluk riski | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | ORTA | Orhan KARABA | 31.12.2026 | Açık |  | Tank: FENOL TANKI ¦ Hacim: 119.0 m³
TANK-014 | Tank Muayene | POLİSAN | Gümüş Tesisi |  | 704.0 |  |  | Muayene Uygunsuzluğu | Durum: Uygun Değil | Periyodik muayene yetersizliği; teknik uygunsuzluk riski | TANK KOROZYON KAYNAKLI INSPECTION YAPILAMAMIŞTIR. KUMLAMA BOYA GEREKLİDİR. | YÜKSEK | Orhan KARABA | 31.12.2026 | Açık |  | Tank: KONDENS TANKI ¦ Hacim: 13.0 m³
TANK-016 | Tank Muayene | POLİSAN | Gümüş Tesisi |  | 102.0 |  |  | Muayene Uygunsuzluğu | Durum: Kontrolü yok | Periyodik muayene yetersizliği; teknik uygunsuzluk riski |  | ORTA | Orhan KARABA | 31.12.2026 | Açık |  | Tank: SU TANKI ¦ Hacim: 115.0 m³
TANK-061 | Tank Muayene | POLİSAN | ADR Tank Sahası |  | 201 |  |  | Muayene Uygunsuzluğu | Durum: Uygun Değil | Periyodik muayene yetersizliği; teknik uygunsuzluk riski | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | YÜKSEK | Orhan KARABA | 31.12.2026 | Açık |  | Tank: FORMALDEHİT TANKI ¦ Hacim: 270 m³
TANK-062 | Tank Muayene | POLİSAN | ADR Tank Sahası |  | 301 |  |  | Muayene Uygunsuzluğu | Durum: Uygun Değil | Periyodik muayene yetersizliği; teknik uygunsuzluk riski | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | YÜKSEK | Orhan KARABA | 31.12.2026 | Açık |  | Tank: FORMALDEHIT TANKI-2 ¦ Hacim: 289 m³
TANK-063 | Tank Muayene | POLİSAN | ADR Tank Sahası |  | 302 |  |  | Muayene Uygunsuzluğu | Durum: Uygun Değil | Periyodik muayene yetersizliği; teknik uygunsuzluk riski | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | YÜKSEK | Orhan KARABA | 31.12.2026 | Açık |  | Tank: FORMALDEHIT TANKI-3 ¦ Hacim: 289 m³
TANK-064 | Tank Muayene | POLİSAN | ADR Tank Sahası |  | 501 |  |  | Muayene Uygunsuzluğu | Durum: Uygun Değil | Periyodik muayene yetersizliği; teknik uygunsuzluk riski | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | YÜKSEK | Orhan KARABA | 31.12.2026 | Açık |  | Tank: FORMALDEHIT TANKI-4 ¦ Hacim: 510 m³
TANK-065 | Tank Muayene | POLİSAN | ADR Tank Sahası |  | 502 |  |  | Muayene Uygunsuzluğu | Durum: Uygun Değil | Periyodik muayene yetersizliği; teknik uygunsuzluk riski | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | YÜKSEK | Orhan KARABA | 31.12.2026 | Açık |  | Tank: FORMALDEHIT TANKI-5 ¦ Hacim: 511 m³
TANK-066 | Tank Muayene | POLİSAN | ADR Tank Sahası |  | 101 |  |  | Muayene Uygunsuzluğu | Durum: Uygun Değil | Periyodik muayene yetersizliği; teknik uygunsuzluk riski | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | YÜKSEK | Orhan KARABA | 31.12.2026 | Açık |  | Tank: FORMALDEHIT TANKI-6 ¦ Hacim: 115 m³
TANK-067 | Tank Muayene | POLİSAN | ADR Tank Sahası |  | 300 |  |  | Muayene Uygunsuzluğu | Durum: Uygun Değil | Periyodik muayene yetersizliği; teknik uygunsuzluk riski | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | YÜKSEK | Orhan KARABA | 31.12.2026 | Açık |  | Tank: FORMALDEHIT TANKI-8 ¦ Hacim: 100 m³
TANK-069 | Tank Muayene | POLİSAN | ADR Tank Sahası |  | 702 |  |  | Muayene Uygunsuzluğu | Durum: Uygunsuz | Periyodik muayene yetersizliği; teknik uygunsuzluk riski | Sadece inservice raporu bulunmaktadır. Out of sevice raporu da olmalıdır. Bu sebeple uygunsuzdur. | ORTA | Orhan KARABA | 31.12.2026 | Açık |  | Tank: FENOL TANKI ¦ Hacim: 119 m³
TANK-071 | Tank Muayene | POLİSAN | ADR Tank Sahası |  | 704 |  |  | Muayene Uygunsuzluğu | Durum: Uygun Değil | Periyodik muayene yetersizliği; teknik uygunsuzluk riski | TANK KOROZYON KAYNAKLI INSPECTION YAPILAMAMIŞTIR. KUMLAMA BOYA GEREKLİDİR. | YÜKSEK | Orhan KARABA | 31.12.2026 | Açık |  | Tank: KONDENS TANKI ¦ Hacim: 13 m³
TANK-073 | Tank Muayene | POLİSAN | ADR Tank Sahası |  | 102 |  |  | Muayene Uygunsuzluğu | Durum: Kontrolü yok | Periyodik muayene yetersizliği; teknik uygunsuzluk riski |  | ORTA | Orhan KARABA | 31.12.2026 | Açık |  | Tank: SU TANKI ¦ Hacim: 115 m³
A-001 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 22 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | BV-016 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası (Tankerden tanka dolum) | BV-016 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası sonucu T-303 tankında seviye yükselmesine bağlı taşma ile yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | T-303 tag numaralı tankın üzerinde mevcut olan LS-01 tag numaralı seviye sivicinden tank içerisinde seviyenin yüksek olduğunu algılaması sonucu FCV-07 VE FCV-08 VE FCV-10 proses kontrol vanaları PLC üzerinden otomatik olarak P-05 tag numaralı pompa driverdan durdurulacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-002 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 21, 22 | 3. IPL - SIS | BV-016 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası (Tankerden tanka dolum) | BV-016 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası sonucu T-303 tankında seviye yükselmesine bağlı taşma ile yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | T-303 tag numaralı tankın üzerine konulacak olan LS-02 tag numaralı SIL sertifikalı seviye transmitteri/çatal tipli seviye sivicinden tankın içerisinde yüksek seviye olmasını algılaması sonucu LAHH alarmı üzerinde safety PLC üzerinden P-05 tag numaralı PLe/d sertifikalı kontaktörden pompanın enerjisi kesilecektir. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-003 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 21, 22 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | BV-016 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası (Tankerden tanka dolum) | BV-016 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası sonucu T-303 tankında seviye yükselmesine bağlı taşma ile yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | T-303 tag numaralı tankın etrafında taşmanın tamamını alacak kapasitede tank havuzu mevcuttur. T-303 tag numaralı tankın etrafında taşmanın tamamını alacak ve ayrıca 24 yılda yağacak en fazla yağmur suyunu veya itfaiyenin sıkacağı söndürme suyunu alabilecek kapasitede tank havuzu mevcuttur.Tank havuzunun sızdırmazlığı ve statik yüke dayanımı ile ilgili rapor alınacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-004 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 17, 18, 19, 28 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Tankerden T-303 tag numaralı tanka dolum yapılırken topraklama bağlantısı yapılmadan tanker vanasının açılması hatası (Tankerden Tanka Dolum) | Tankerden T-303 tag numaralı tanka dolum yapılırken topraklama bağlantısı yapılmadan tanker vanasının açılması hatası sonucunda statik elektrik nedeni ile yangın ve patlama riski | T-303 tag numaralı tanka besleme yapan P-05 tag numaralı pompanın besleme debileri IEC 60079-32-1 standartına uygun şekilde sınırlandırılacaktır. Doğrusal akış hızı hiçbir zaman 7 m/s'yi aşmamalıdır. Düşük iletkenlikli sıvıların kısa (N=1), sabit yatay eksenli tanklara 40'lık borularla yüklenmesi için hız ve dolum oranı sınırları 60079-32-1 7.3.2.3.5.3 sabit tanklar için limitlere göre hesaplanmalıdır ve Tablo 10’da belirtilen limit değerleri aşmadığı raporlanmalıdır. Pompa debileri hesaplanılan | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-005 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 18, 19, 28 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Tankerden T-303 tag numaralı tanka dolum yapılırken topraklama bağlantısı yapılmadan tanker vanasının açılması hatası (Tankerden Tanka Dolum) | Tankerden T-303 tag numaralı tanka dolum yapılırken topraklama bağlantısı yapılmadan tanker vanasının açılması hatası sonucunda statik elektrik nedeni ile yangın ve patlama riski | T-303 tag nolu tankında statik elektriği önlemek üzere eşbara potansiyel topraklama mevcuttur. Ara atlamalar yapılacaktır | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-006 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 11, 17 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-05 tag numaralı pompa kapatma hatası vererek çalışmaya devam etmesi üzerine hatta yüksek akış sebebiyle statik elektriklenme hatası (Tankerden Tanka Dolum) | P-05 tag numaralı pompa kapatma hatası vererek çalışmaya devam etmesi üzerine hatta yüksek akış sebebiyle statik elektriklenme hatası sonucu tank içinde yangın ve patlama | T-303 tag nolu tankında statik elektriği önlemek üzere eşbara potansiyel topraklama mevcuttur ve ara atlamalar tamamlanacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-007 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 14, 15 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | T-303 tankından (P-01den P-05 e) pompalar ile tesise metanol gönderilirken N2PRV-001 tag numaralı azot regülatörü arızası | T-303 tankından (P-01den P-05 e) pompalar ile tesise metanol gönderilirken N2PRV-001 tag numaralı azot regülatörü arızası ile azot basıncının azalması ile T-303 tag numaralı ekipmanda vakum oluşumu sonucu bütünlük kaybı ile yangın ve patlama ihtimali | T-303 tag numaralı tank üzerine konulacak olan XXX tag numaralı basınç transmitteri tankta -0.2 mbar basıncı algılaması sonucu PLC üzerinden otomatik olarak DN25-PPG-005-CS line numaralı hattında yedeklenecek olan XX tag numaralı azot regülatörü devreye alınarak azot beslemesi sağlanacaktır. (2.1. IPL) | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-008 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1, 2 | Node 1: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 30 Node 2: 10 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | T-303 tankından (P-01den P-05 e) pompalar ile tesise metanol gönderilirken N2PRV-001 tag numaralı azot regülatörü arızası | T-303 tankından (P-01den P-05 e) pompalar ile tesise metanol gönderilirken N2PRV-001 tag numaralı azot regülatörü arızası ile azot basıncının azalması ile T-303 tag numaralı ekipmanda vakum oluşumu sonucu bütünlük kaybı ile yangın ve patlama ihtimali | T-303 tag numaralı tankın etrafında taşmanın tamamını alacak kapasitede tank havuzu mevcuttur. T-303 tag numaralı tankın etrafında taşmanın tamamını alacak ve ayrıca 24 yılda yağacak en fazla yağmur suyunu veya itfaiyenin sıkacağı söndürme suyunu alabilecek kapasitede tank havuzu mevcuttur. Tank havuzunun sızdırmazlığı ve statik yüke dayanımı ile ilgili rapor alınacaktır. Aynı zamanda toksik olan metanol buharının etrafa yayılmaması için tank havuzuna köpük basılması için aksiyon alınacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-009 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 15 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | T-303 tankından (P-01den P-05 e) pompalar ile tesise metanol gönderilirken N2PRV-001 tag numaralı azot regülatörü arızası | T-303 tankından (P-01den P-05 e) pompalar ile tesise metanol gönderilirken N2PRV-001 tag numaralı azot regülatörü arızası ile azot basıncının azalması ile T-303 tag numaralı ekipmanda vakum oluşumu sonucu bütünlük kaybı ile yangın ve patlama ihtimali | PV-01/PV-02 tag numaralı vakum kırıcı emniyet ventili mevcuttur. Emniyet ventillerinin validasyon ve verifikasyonu yapılmalıdır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-010 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 16 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | TK-1201 tag numaralı azot tankının seviyesinin operatör tarafından müdahale edilmeme hatası | TK-1201 tag numaralı azot tankının seviyesinin operatör tarafından müdahale edilmeme hatası sonucu azot girişinin olmaması ile T-303 tag numaralı ekipmanda oksijen girişi yangın ve patlama ihtimali | TK-1201 tag numaralı azot tankı üzerine konulacak olan XXXXX tag numaralı basınç/seviye transmitterinden (seviyenin %40 olması) algılaması sonucu PLC üzerinden alarm üzerine DN25-PPG-005-CS line üzerinde bulunan FCV-03 tag numaralı proses kontrol vanası açık kalması sağlanacak ancak T-303 tankında basıncın artması sonucu kapalı kalması sağlanacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-011 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 16 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | TK-1201 tag numaralı azot tankının seviyesinin operatör tarafından müdahale edilmeme hatası | TK-1201 tag numaralı azot tankının seviyesinin operatör tarafından müdahale edilmeme hatası sonucu azot girişinin olmaması ile T-303 tag numaralı ekipmanda oksijen girişi yangın ve patlama ihtimali | TK-1201 tag numaralı azot tankı üzerine konulacak olan XXX tag numaralı basınç/seviye transmitterinden (seviyenin %50 olması) algılaması sonucu PLC üzerinden alarm üzerine HABAŞ tarafına sipariş oluşturulması sağlanacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-012 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 14 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | N2PRV-001 tag numaralı azot regülatörü arızası ile ekipmana oksijen girişi hatası | N2PRV-001 tag numaralı azot regülatörü arızası ile azot basıncının azalması ile T-303 tag numaralı ekipmanda oksijen girişi hatası sonucu yangın ve patlama ihtimali | DN25-PPG-005-CS line numaralı hatta XX tag numaralı azot regülatörü takılacaktır (regülatör yedeklenecektir). | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-013 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 1 | 8, 9 | 3. IPL - SIS | LS-01 seviye sivici hatası (Komşu Tesisten Tanka Dolum) | LS-01 seviye sivici hatası sonucu T-303 tag numaralı tankında seviye yükselmesine bağlı taşma ile çevreye yayılma sonucu yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | SIL seviyesindeki taşma kontrol sisteminin validasyon ve verifikasyonu yapılarak SRS dokümanı hazırlanması gerekmektedir ayrıca FSA-1 den FSA-5 e kadar yaşam döngüsü kurulacaktır ve proof testler yapılacaktır. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-014 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 1 | 7, 12 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | TK75PMP (310047013) tag numaralı poliport metanol besleme pompasının mekaniksel olarak açık kalması hatası (Komşu Tesisten Tanka Dolum) | TK75PMP (310047013) tag numaralı poliport metanol besleme pompasının mekaniksel olarak açık kalması hatası sonucu T-303 tag numaralı tankında seviye yükselmesine bağlı taşma ile yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | T-303 tag numaralı tankın üzerinde bulunan LS-01 tag numaralı seviye switchinden tank içerisinde seviyenin yüksek olduğunu algılaması sonucu PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından komşu tesis ile iletişime geçilir ve komşu tesis pompasının şalterden enerjisi kesilerek kapatacaktır. LS-01 tag numaralı seviye switchinden LSHH-01 sinyali alınarak PLC üzerinden otomatik olarak FCV-02 tag numaralı proses kontrol vanası kapatılacaktır. . | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-015 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 1 | 7 | 3. IPL - SIS | TK75PMP (310047013) tag numaralı poliport metanol besleme pompasının mekaniksel olarak açık kalması hatası (Komşu Tesisten Tanka Dolum) | TK75PMP (310047013) tag numaralı poliport metanol besleme pompasının mekaniksel olarak açık kalması hatası sonucu T-303 tag numaralı tankında seviye yükselmesine bağlı taşma ile yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | SIL2 seviyesindeki taşma kontrol sisteminin validasyon ve verifikasyonu yapılarak SRS dokümanı hazırlanması gerekmektedir ayrıca FSA-1 den FSA-5 e kadar yaşam döngüsü kurulacaktır ve proof testler yapılacaktır. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-016 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 1 | 10 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | T-303 tag numaralı tanka ait PV-01 tag numaralı basınç ventili tıkanması hatası (Komşu Tesisten Tanka Dolum) | T-303 tag numaralı tanka ait PV-01 tag numaralı basınç ventilinin operatör tarafından bakım/onarım esnasında veya herhangi bir sebeple tıkanması ile tankı vakuma girmesi sonucunda tankta bütünlük kaybıyla sızıntı ile yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | PV-02 tag numaralı emniyet ventili mevcuttur vakuma girmesi durumunda açılarak basınç dengesi oluşturulacaktır. Emniyet ventillerinin validasyon ve verifikasyonu yapılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-017 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 1 | 9 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | LT-01 seviye transmitteri hatası (Komşu Tesisten Tanka Dolum) | LT-01 seviye transmitteri hatası sonucu T-303 tag numaralı tankında seviye yükselmesine bağlı taşma ile yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | T-303 tag numaralı tankın üzerinde bulunan LS-01 tag numaralı seviye sivicinden tank içerisinde seviyenin yüksek olduğunu algılaması sonucu PLC üzerinden otomatik olarak FCV-02 tag numaralı proses kontrol vanasını kapatacaktır. Ayriyeten gelen alarm üzerine ve hattın basınca uğramaması için operatör komşu tesis ile iletişime geçerek TK75PMP (310047013) tag numaralı poliport metanol besleme pompasını kapattıracaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-018 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Harici Senaryolar |  | 7 | 42 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | C101 absorbsiyon kolonu üzerinde bulunan LHS-102 tag numaralı seviye switchi hatası | C101 absorbsiyon kolonu üzerinde bulunan LHS-102 tag numaralı seviye switchi hatası sonucunda C101 absorbsiyon kolonunda seviye artışına bağlı T-101 - T-104 tag numaralı evaporatörüne doğru hattı basınçlandırması sonucu sıcaklık artışı ile patlama riski | P-103a tag numaralı pompanın başlatma hatası veya driver hatası durumunda otomasyonda FG-109 tag numaralı inventörden algılayarak PLC üzerinden alarm oluşturur ve operatör tarafından P103b veya P-104 tag numaralı sirkülasyon pompası manuel olarak devreye alınacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-019 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Harici Senaryolar Oksit Tesisi |  | 7 | 11, 12, 13, 14, 36, 37, 42, 64, 67 | 3. IPL - SIS | C101 absorbsiyon kolonu üzerinde bulunan LHS-102 tag numaralı seviye switchi hatası | C101 absorbsiyon kolonu üzerinde bulunan LHS-102 tag numaralı seviye switchi hatası sonucunda C101 absorbsiyon kolonunda seviye artışına bağlı T-101 - T-104 tag numaralı evaporatörüne doğru hattı basınçlandırması sonucu sıcaklık artışı ile patlama riski | T-201 - T-204 tag numaralı evaporatörün çıkışına SIL 2 sertifikalı XX tag numaralı basınç transmiteri eklenecektir. XX tag numaralı basınç transmiterinden yüksek basınç sinyal algılanarak safety PLC üzerinden otomatik olarak P-101a ve P-101b tag numaralı pompalara eklenecek PLd kontaktörü kapatılacaktır. Ayrıca DN50-MeOH.01-126-SS line numaralı boru hattı üzerinde mevcut olan SIL 2 sertifikalı ESDV-101 proses kontrol vanası otomatik olarak kapatılacaktır. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-020 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Harici Senaryolar Oksit Tesisi |  | 7 | 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 64, 67 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | C101 absorbsiyon kolonu üzerinde bulunan LHS-102 tag numaralı seviye switchi hatası | C101 absorbsiyon kolonu üzerinde bulunan LHS-102 tag numaralı seviye switchi hatası sonucunda C101 absorbsiyon kolonunda seviye artışına bağlı T-101 - T-104 tag numaralı evaporatörüne doğru hattı basınçlandırması sonucu sıcaklık artışı ile patlama riski | T-101 - T-104 tag numaralı evaporatör üzerine proses koşullarına uygun patlama diskleri entegre edilecektir. İlgili patlama disklerinin tahliyesi, tasarım tahliye koşulları esas alınarak gerçekleştirilecek gaz dispersiyon analizi ile uygunluğu doğrulanan güvenli bir tahliye noktasına yönlendirilmeli; atmosferik tahliyenin kabul edilebilir bulunmaması halinde ise yeterli kapasiteye sahip bir scrubber sistemine bağlanmalıdır. Seçilen tahliye yönteminden bağımsız olarak, sistemin tasarım ve perform | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-021 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Harici Senaryolar |  | 7 | 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | 3. IPL - SIS | R101 icindeki soğutma serpantinin tıkanması veya performansının düşmesi | R101 icindeki soğutma serpantinin tıkanması veya performansının düşmesi ile R-101 tag numaralı reaktördeki tüpler etrafında sıcaklığın yükselmesi sonucu reaksiyon sıcaklığı artarak çıkış sıcaklığını artırır ve basınç artışı oluşturur. Metanol alev alma ve patlama riski | R-101 tag numaralı reaktöre SIL sertifikalı XX tag numaralı sıcaklık transmiteri eklenecektir. XX tag numaralı sıcaklık transmiterinden sinyal algılanarak safety PLC üzerinden otomatik olarak P-101a ve P-101b tag numaralı pompalara eklenecek PLd kontaktörü kapatılacaktır. Ayrıca DN50-MeOH.01-126-SS line numaralı boru hattı üzerinde mevcut olan ESDV-101 tag numaralı SIL sertifikalı proses kontrol vanası otomatik olarak kapatılacaktır. Ayrıca V101, V102, V103 fanlarına PLd sertifikalı safety konta | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-022 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Harici Senaryolar |  | 7 | 13, 14, 15, 16, 20, 21, 31, 32, 33 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | R101 icindeki soğutma serpantinin tıkanması veya performansının düşmesi | R101 icindeki soğutma serpantinin tıkanması veya performansının düşmesi ile R-101 tag numaralı reaktördeki tüpler etrafında sıcaklığın yükselmesi sonucu reaksiyon sıcaklığı artarak çıkış sıcaklığını artırır ve basınç artışı oluşturur. Metanol alev alma ve patlama riski | T-101 - T-104 tag numaralı evaporatör üzerine proses koşullarına uygun patlama diskleri entegre edilecektir. İlgili patlama disklerine ait validasyon ve verifikasyon hesapları yapılarak dokümante edilecektir. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-023 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Harici Senaryolar |  | 7 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | LIS-101 tag numaralı Seviye Sensörü, Trasmiteri ve İndikatörü (Genel) Hatası | LIS-101 tag numaralı Seviye Sensörü, Trasmiteri ve İndikatörü (Genel) Hatası sebebiyle S-101 Buhar su ayırıcı (Buhar Tankı) düşük su seviyesi farkedilemez ve reaktöre yeterli soğutma suyu beslenemez, eriyik tuz sıcaklığı artar ve reaksiyon sıcaklığı yükselir, ardından metanol alev alır, ani basınç yükselmesi ve fiziksel patlama meydana gelme riski | R-101 tag numaralı reaktörün üzerinde patlama diski mevcuttur. Patlama diskinin tahliyesi, tasarım tahliye koşulları esas alınarak gerçekleştirilecek gaz dispersiyon analizi ile uygunluğu doğrulanan güvenli bir tahliye noktasına yönlendirilmeli; atmosferik tahliyenin kabul edilebilir bulunmaması halinde ise yeterli kapasiteye sahip bir scrubber sistemine bağlanmalıdır. Seçilen tahliye yönteminden bağımsız olarak, sistemin tasarım ve performans yeterliliği validasyon ve verifikasyon çalışmaları i | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-024 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Harici Senaryolar |  | 7 | 5, 6, 7, 8 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-101a tag numaralı pompa basarken CHV-01.011, BV-01.129 veya BV-01.127 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak kapalı kalması hatası | P-101a tag numaralı pompa basarken CHV-01.011, BV-01.129 veya BV-01.127 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sebebiyle DN25-MeOH.01-117-SS, DN25-MeOH.01-116-SS ve DN25-MeOH.01-115-SS line numaralı boru hattının basınçlanması sonucu boru hattından sızıntı, yangın ve patlama riski. | P-101a ve P-101b tag numaralı pompanın üzerinde PTC motor sıcaklık sensörü konulacaktır. Kumanda devresi üzerinden pompa otomatik durdurulacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-025 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Harici Senaryolar |  | 7 | 18, 19 | 3. IPL - SIS | DN25-MeOH.01-117-SS, DN25-MeOH.01-116-SS ve DN25-MeOH.01-115-SS line numaralı boru hattı üzerinde bulunan CHV-01.011, BV-01.129 veya BV-01.127 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak yarı kapalı konumda kalması hatası | DN25-MeOH.01-117-SS, DN25-MeOH.01-116-SS ve DN25-MeOH.01-115-SS line numaralı boru hattı üzerinde bulunan CHV-01.011, BV-01.129 veya BV-01.127 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak yarı kapalı konumda kalması hatası sebebiyle T-102 tag numaralı ısı rekuperatörüne beslenme yapılamaması ve eşanjör içerisindeki formaldehitin paraformaldehite dönüşmesi ile tüplerde yaşanan tıkanma sonucu metanol beslemesinin yapılmasıyla T-102 tag numaralı ısı rekuperatörünün basınçlanması sızıntı, yangın ve | T-102 tag numaralı eşanjöre SIL 2 sertifikalı XX tag numaralı sıcaklık transmiteri eklenecektir. XX tag numaralı sıcaklık transmiterinden sinyal algılanarak safety PLC üzerinden otomatik olarak P-101a ve P-101b tag numaralı pompalara eklenecek PLd kontaktörü kapatılacaktır. Ayrıca V101, V102, V103 fanlarına PLd sertifikalı safety kontaktör takılarak kapatılması da sağlanmalıdır. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-026 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Harici Senaryolar |  | 7 | 17, 18, 19 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | DN25-MeOH.01-117-SS, DN25-MeOH.01-116-SS ve DN25-MeOH.01-115-SS line numaralı boru hattı üzerinde bulunan CHV-01.011, BV-01.129 veya BV-01.127 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak yarı kapalı konumda kalması hatası | DN25-MeOH.01-117-SS, DN25-MeOH.01-116-SS ve DN25-MeOH.01-115-SS line numaralı boru hattı üzerinde bulunan CHV-01.011, BV-01.129 veya BV-01.127 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak yarı kapalı konumda kalması hatası sebebiyle T-102 tag numaralı ısı rekuperatörüne beslenme yapılamaması ve eşanjör içerisindeki formaldehitin paraformaldehite dönüşmesi ile tüplerde yaşanan tıkanma sonucu metanol beslemesinin yapılmasıyla T-102 tag numaralı ısı rekuperatörünün basınçlanması sızıntı, yangın ve | T-102 tag numaralı ısı rekuperatörü üzerinde patlama diskleri mevcuttur. İlgili patlama disklerine ait validasyon ve verifikasyon hesapları yapılarak dokümante edilecektir. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-027 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Harici Senaryolar |  | 7 | 10 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P 101a tag numaralı pompanın kapatma hatası | P 101a tag numaralı pompanın kapatma hatası sonucu MeOH.01-115-SS line numaralı boru hattında yüksek akış ile birlikte statik elektriklenme sonucu T-101 ve T-104 tag numaralı evaporatör içinde yangın ve patlama riski | T-101 ve T-104 tag numaralı evaporatöre besleme yapan P-101a ve P-101b tag numaralı pompalarının besleme debileri IEC 60079-32-1 standartına uygun şekilde sınırlandırılacaktır. Doğrusal akış hızı hiçbir zaman 7 m/s'yi aşmamalıdır. Düşük iletkenlikli sıvıların kısa (N=1), sabit yatay eksenli tanklara 40'lık borularla yüklenmesi için hız ve dolum oranı sınırları 60079-32-1 7.3.2.3.5.3 sabit tanklar için limitlere göre hesaplanmış ve Tablo 10’da belirtilen limit değerleri aşmadığı raporlanacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-028 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 26 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | F-05 tag numaralı filtrenin tıkanması hatası (Tankerden tanka dolum) | F-05 tag numaralı filtrenin tıkanması hatası sonucu P-05 tag numaralı pompanın kuru çalışma hatası sonucu pompada olası yangın ve patlama | T-303 tag numaralı tankın üzerinde mevcut olan LT-01 tag numaralı seviye treansmitterinden seviye artışı olmadığı bilgisi alınarak PLC üzerinden alarm üzerine operatör tarafından P-05 tag numaralı pompanın şalterden enerjisi kesilecektir. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-029 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 23, 24, 25, 26 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | F-05 tag numaralı filtrenin tıkanması hatası (Tankerden tanka dolum) | F-05 tag numaralı filtrenin tıkanması hatası sonucu P-05 tag numaralı pompanın kuru çalışma hatası sonucu pompada olası yangın ve patlama | Pano içerisinde kuru çalışma rölesi eklenerek PT-05 tag numaralı pompa kuru çalışmaya karşı korunacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-030 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 23, 24, 25, 26 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | F-05 tag numaralı filtrenin tıkanması hatası (Tankerden tanka dolum) | F-05 tag numaralı filtrenin tıkanması hatası sonucu P-05 tag numaralı pompanın kuru çalışma hatası sonucu pompada olası yangın ve patlama | PT-05 tag numaralı pompa üzerinde mevcutta olan sıcaklık sensörü pompanın elektrik motorunun ısınması durumunda sürücüsünden kapatılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-031 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 27 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Tankerden operatör hatası sonucu T-303 tag numaralı tanka yanlış kimyasal dolumu (yanlış tanka dolum yapılması) hatası | Tankerden operatör hatası sonucu T-303 tag numaralı tanka yanlış kimyasal dolumu (yanlış tanka dolum yapılması) hatası sonucu olası R-801 tag numaralı reaktöre beslenmesi sonucu beklenmedik reaksiyon ile yangın ve patlama | Tanker şoförü tarafından T-303 tag numaralı tanka yanlış boşaltım yapılmaması için tank giriş sahası kartlı giriş ile kontrol altına alınacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-032 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 27 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Tankerden operatör hatası sonucu T-303 tag numaralı tanka yanlış kimyasal dolumu (yanlış tanka dolum yapılması) hatası | Tankerden operatör hatası sonucu T-303 tag numaralı tanka yanlış kimyasal dolumu (yanlış tanka dolum yapılması) hatası sonucu olası R-801 tag numaralı reaktöre beslenmesi sonucu beklenmedik reaksiyon ile yangın ve patlama | T-303 tag numaralı tanka yanlış tanker boşaltımını engellemek için tank boşaltıma alanında renklendirme yapılmıştır. Tankerin yaklaştığı alandaki zemin ve boru hatları kimyasala göre renklendirimiş ve tankerin yanlış alana yanaşması engellenecektir. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-033 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 29 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-05 tag numaralı pompa basarken FCV-10 tag numaralı proses kontrol vanasının mekanik olarak kapalı kalması hatası | P-05 tag numaralı pompa basarken FCV-10 tag numaralı proses kontrol vanasının mekanik olarak kapalı kalması hatası sonucu DN80-MeOH-043-SS line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | P-05 tag numaralı pompa yüksek akış sonucu termik atması sağlanacaktır. Termik set değeri ayarlanacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-034 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 29 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-05 tag numaralı pompa basarken FCV-10 tag numaralı proses kontrol vanasının mekanik olarak kapalı kalması hatası | P-05 tag numaralı pompa basarken FCV-10 tag numaralı proses kontrol vanasının mekanik olarak kapalı kalması hatası sonucu DN80-MeOH-043-SS line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | DN80-MeOH-043-SS line numaralı hatta PSV-02 tag numaralı basınç emniyeti mevcuttur. Basınç emniyet ventillerine ait validasyon ve verifikasyon belgeleri alınacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-035 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 1, 2, 3, 30 | 3. IPL - SIS | P-05 tag numaralı pompanın kapatma hatası (Tankerden tanka dolum) | P-05 tag numaralı pompanın kapatma hatası sonucu T-303 tankında seviye yükselmesine bağlı taşma ile çevreye yayılma sonucu yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | SIL seviyesindeki taşma kontrol sisteminin validasyon ve verifikasyonu yapılarak SRS dokümanı hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca FSA-1 den FSA-5 e kadar yaşam döngüsü kurulacaktır ve proof testler yapılacaktır. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-036 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 4, 5, 6 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | DN80-MeOH-002-CS line numaralı hat üzerinde bulunan FCV-02 tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası (Komşu Tesisten Tanka Dolum) | TK75PMP tag numaralı pompa basarken FCV-02 tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu DN80-MeOH-002-CS line numaralı hatta sızıntı ile yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | TK75PMP tag numaralı pompadan DN80-MeOH-001-CS ve DN80-MeOH-002-CS hatların olduğu kısım dike içerisinde olup, döküntü toplanmaktadır. Tank havuzunun sızdırmazlığı ve statik yüke dayanımı ile ilgili rapor alınacaktır. Aynı zamanda toksik olan metanol buharının etrafa yayılmaması için tank havuzuna köpük basılması için aksiyon alınacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-037 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 4, 5 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Operatör tarafından V-804 buharlaştırıcısına ait BV-8026 veya BV-8058 tag numaralı manuel dreyn vananın açık bırakılması hatası (Tanktan V-804 tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | Operatör tarafından V-804 buharlaştırıcısına ait BV-8026 veya BV-8058 tag numaralı manuel dreyn vananın açık bırakılması hatası sonucu reaktörden kimyasal sızıntısı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | V-804 tag nolu buharlaştırıcıda bulunan BV-8026 ve BV-8058 tag numaralı manuel dreyn vana sonrasına deadman vana eklenecektir. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-038 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Metanol Tankından R-101 Reaktörüne Transfer |  | 2, 7 | Node 2: 11, 12, 13, 14 Node 7: 1 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | P-03 tag numaralı pompa emme yaparken F-03 tag numaralı filtrenin tıkanma hatası (Tanktan V-804 Tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | P-03 tag numaralı pompa emme yaparken F-03 tag numaralı filtrenin tıkanma hatası sonucu P-03 tag numaralı pompanın kuru çalışması sonucu pompada kavitasyon ve yangın riski veya ekipmanda deformasyon riski | DN25-MeOH-028-SS veya DN25-MeOH-030-SS line numaralı hat üzerinde bulunan FT-02 tag numaralı akış transmitterinden hiç akış algılayarak DCS üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından P-03 veya P-04 tag numaralı pompa durdurulacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-039 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 11, 12, 13, 14 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-03 tag numaralı pompa emme yaparken F-03 tag numaralı filtrenin tıkanma hatası (Tanktan V-804 Tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | P-03 tag numaralı pompa emme yaparken F-03 tag numaralı filtrenin tıkanma hatası sonucu P-03 tag numaralı pompanın kuru çalışması sonucu pompada kavitasyon ve yangın riski veya ekipmanda deformasyon riski | Pano içerisinde kuru çalışma rölesi eklenerek P-03 tag numaralı pompa kuru çalışmaya karşı korunacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-040 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 11, 12, 13, 14 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-03 tag numaralı pompa emme yaparken F-03 tag numaralı filtrenin tıkanma hatası (Tanktan V-804 Tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | P-03 tag numaralı pompa emme yaparken F-03 tag numaralı filtrenin tıkanma hatası sonucu P-03 tag numaralı pompanın kuru çalışması sonucu pompada kavitasyon ve yangın riski veya ekipmanda deformasyon riski | P-03 tag numaralı pompa üzerinde mevcutta olan sıcaklık sensörü pompa motorunun ısınması durumunda sürücüsünden kapatılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-041 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Metanol Tankından R-101 Reaktörüne Transfer |  | 7 | 1, 2, 3, 4 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-101a tag numaralı pompa emme yaparken BV-01.135 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası | P-101a tag numaralı pompa emme yaparken BV-01.135 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası sonucu P-101a tag numaralı tag numaralı pompanın kuru çalışması sonucu pompada kavitasyon ve yangın riski veya ekipmanda deformasyon riski | P-101a ve P-101b tag numaralı pompanın üzerinde PTC motor sıcaklık sensörü konulacaktır. Kumanda devresi üzerinden pompa otomatik durduracaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-042 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Metanol Tankından R-101 Reaktörüne Transfer |  | 7 | 1, 2, 3, 4 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-101a tag numaralı pompa emme yaparken BV-01.135 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası | P-101a tag numaralı pompa emme yaparken BV-01.135 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası sonucu P-101a tag numaralı tag numaralı pompanın kuru çalışması sonucu pompada kavitasyon ve yangın riski veya ekipmanda deformasyon riski | P-101a ve P-101b tag numaralı pompanın kuru çalışma koruma rölesi konulacaktır. Elektromekanik cihaz, sistemdeki basıncın varlığını kontrol eder. Basınç eşiğin altına düşer düşmez güç devresi kesilir, pompa çalışmayı durdurur. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-043 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 24, 25, 40, 41 | 3. IPL - SIS | P-03 tag numaralı pompa basarken BV-8008, BV-8009, BV-8011 veya BV-8012 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası (Tanktan V-804 tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | P-03 tag numaralı pompa basarken BV-8008, BV-8009, BV-8011 veya BV-8012 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası nedeniyle V-804 tag numaralı metanol buharlaştırıcısının metanol, hava ve oksijen molar oranı değişmesi ile metanol buharlaştırıcısı içerisinde oluşan karışımın patlayıcı ortam limitleriyle tutuşma sonucu yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | V-804 tag numaralı metanol buharlaştırıcısının üzerinde bulunan LS-809 tag numaralı SIL 2 sertifikalı seviye çatal tipli seviye sivicinden buharlaştırıcının içerisinde yüksek seviye olmasını algılaması sonucu LSHH alarmı üzerinde safety PLC üzerinden ESD-03 ve ESDV-801 ve ESDV-802 ve ESDV-803 tag numaralı SIL sertifikalı proses kontrol vanaları kapatılmaktadır. P-03 ve P-04 pompalarını Ple veya PLd sertifikalı safety kontaktör takılarak enerjisi kesilecektir. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-044 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 24, 25 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-03 tag numaralı pompa basarken BV-8008, BV-8009, BV-8011 veya BV-8012 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası (Tanktan V-804 tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | P-03 tag numaralı pompa basarken BV-8008, BV-8009, BV-8011 veya BV-8012 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası nedeniyle V-804 tag numaralı metanol buharlaştırıcısının metanol, hava ve oksijen molar oranı değişmesi ile metanol buharlaştırıcısı içerisinde oluşan karışımın patlayıcı ortam limitleriyle tutuşma sonucu yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | BV-8008 ve BV-8009 ve BV-8010 ve BV-8011 ve BV-8012 ve BV-8013 tag numaralı manuel vanalara EKED/LOTO prosedürü uygulanacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-045 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 32, 33 | 3. IPL - SIS | PT-817 tag numaralı basınç transmiteri hatası (Tanktan V-804 Tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | PT-817 tag numaralı basınç transmiteri hatası nedeniyle V-804 tag numaralı metanol buharlaştırıcısında metanol su buharı sebebiyle basınç artışına bağlı olarak yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | R-801 tag numaralı reaktör üzerinde bulunan PT-824 tag numaralı SIL 2 sertifikalı basınç transmitteri reaktör içerisinde yüksek basınç olmasını algılaması sonucu PIC-814 alarmı üzerinde safety PLC üzerinden ESD-03 ve ESDV-801 ve ESDV-802 ve ESDV-803 tag numaralı SIL sertifikalı proses kontrol vanaları kapatılmaktadır. Validasyon ve verifikasyon alınacaktır. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-046 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 2, 3, 4, 5 | Node 2: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Node 3: 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17 Node 4: 18 Node 5: 1, 2, 3, 4 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | PT-817 tag numaralı basınç transmiteri hatası (Tanktan V-804 Tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | PT-817 tag numaralı basınç transmiteri hatası nedeniyle V-804 tag numaralı metanol buharlaştırıcısında metanol su buharı sebebiyle basınç artışına bağlı olarak yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | R-801 tag numaralı reaktörde bulunan RD-801 tag numaralı patlama diskinin tahliyesi, tasarım tahliye koşulları esas alınarak gerçekleştirilecek gaz dispersiyon analizi ile uygunluğu doğrulanan güvenli bir tahliye noktasına yönlendirilmeli; atmosferik tahliyenin kabul edilebilir bulunmaması halinde ise yeterli kapasiteye sahip bir scrubber sistemine bağlanmalıdır. Seçilen tahliye yönteminden bağımsız olarak, sistemin tasarım ve performans yeterliliği validasyon ve verifikasyon çalışmaları ile doğ | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-047 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 15, 18, 21, 23, 26, 27, 35 | 3. IPL - SIS | PT-817 tag numaralı basınç transmitteri hatası (Tanktan V-804 Tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | PT-817 tag numaralı basınç transmitteri hatası sonucu V-804 tag numaralı metanol buharlaştırıcısında oluşan yüksek basıncın ters akış oluşturması sebebiyle B-802 tag numaralı blowera kimyasal buharının karışması riski sebebiyle hava beslemesinin durması sebebiyle V-804 tag numaralı buharlaştırıcıda taşma sonucu yangın, patlama veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | V-804 tag numaralı metanol buharlaştırıcısının üzerinde bulunan LS-809 tag numaralı SIL 2 sertifikalı seviye çatal tipli seviye sivicinden buharlaştırıcının içerisinde yüksek seviye olmasını algılaması sonucu LSHH alarmı üzerinde safety PLC üzerinden ESDV-801 ve ESDV-802 ve ESDV-803 tag numaralı SIL sertifikalı proses kontrol vanaları kapatılmaktadır. Validasyon ve verifikasyon alınacaktır. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-048 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 36, 37, 38, 39 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | BFV-814, BFV-815 veya BFV-816 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası (Tanktan V-804 Tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | BFV-814, BFV-815 veya BFV-816 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası nedeniyle DN200-MeOH.08-003-SS line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | P-802 ve P-803 tag numaralı pompa üzerinde mevcutta olan sıcaklık sensörü pompanın ısınması durumunda sürücüsünden kapatılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-049 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi | TANKIN SICAKLIK SENSÖRÜ ÇALIŞILACAK |  | 1 | 33 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | PT-03 tag numaralı basınç transmitteri hatası | PT-03 tag numaralı basınç transmitteri hatası ile T-303 tag numaralı metanol tankı içerisinde yüksek basınç sonucu kimyasalın çevreye yayılma sonucu yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | T-303 tag numaralı metanol tankı üzerinde bulunan PT-04 tag numaralı basınç transmitterinin azot yastıklama operasyonu sonucu fazla basıncı algılaması üzerine PLC üzerinden otomatik olarak FCV-03 tag numaralı proses kontrol vanası kapatılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-050 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi | TANKIN SICAKLIK SENSÖRÜ ÇALIŞILACAK |  | 1 | 33 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | PT-03 tag numaralı basınç transmitteri hatası | PT-03 tag numaralı basınç transmitteri hatası ile T-303 tag numaralı metanol tankı içerisinde yüksek basınç sonucu kimyasalın çevreye yayılma sonucu yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | T-303 tag numaralı metanol tankında basıncın artması durumunda PV-01 ve PV-02 tag numaralı basınç emniyet ventilleri mevcuttur. PV tahliye hatları, tasarım tahliye koşulları esas alınarak gerçekleştirilecek gaz dispersiyon analizi ile uygunluğu doğrulanmış güvenli tahliye noktasına yönlendirilmeli veya atmosferik tahliyenin kabul edilebilir olmadığı durumlarda ise yeterli kapasitedeki scrubber sistemine bağlanmalıdır. Emniyet ventillerinin validasyon ve verifikasyonu yapılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-051 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi | TANKIN SICAKLIK SENSÖRÜ ÇALIŞILACAK |  | 1 | 32, 33 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | PT-03 tag numaralı basınç transmitteri hatası | PT-03 tag numaralı basınç transmitteri hatası ile T-303 tag numaralı metanol tankı içerisinde yüksek basınç sonucu kimyasalın çevreye yayılma sonucu yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | T-303 tankına ait patlama diski mevcuttur. Patlama kapakları için validasyon ve verifikasyon belgeleri alınacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-052 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi | TANKIN SICAKLIK SENSÖRÜ ÇALIŞILACAK |  | 1 | 31, 32 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Hava şartları nedeniyle T-303 tag numaralı tankında sıcaklık artışı hatası | Hava şartları nedeniyle T-303 tag numaralı tankında sıcaklık artışı hatası ile çevreye yayılma sonucu yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | T-303 tag numaralı metanol tankında sıcaklık artışı sonucu basıncında artması durumunda PV-01 ve PV-02 tag numaralı basınç emniyet ventilleri mevcuttur. PV tahliye hatları, tasarım tahliye koşulları esas alınarak gerçekleştirilecek gaz dispersiyon analizi ile uygunluğu doğrulanmış güvenli tahliye noktasına yönlendirilmeli veya atmosferik tahliyenin kabul edilebilir olmadığı durumlarda ise yeterli kapasitedeki scrubber sistemine bağlanmalıdır. Emniyet ventillerinin validasyon ve verifikasyonu yap | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-053 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi | TANKIN SICAKLIK SENSÖRÜ ÇALIŞILACAK |  | 1 | 34 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | FCV-026 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalma hatası | DN50-MeOH-044-SS gaz geri dönüş hattında bulunan FCV-026 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalma hatası ile tankerin vakuma girmesi sonucu çevreye yayılma sonucu yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | DN50-MeOH-044-SS tag numaralı line üzerinde bulunan FCV-26 tag numaralı proses kontrol vanasının pozisyoneri PLC üzerinden açık bilgisi gelmeden P-05 tag numaralı pompa tankerden tanka operasyonu başlatılmayacaktır. (2.1. IPL) | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-054 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi | TANKIN SICAKLIK SENSÖRÜ ÇALIŞILACAK |  | 1 | 34 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | FCV-026 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalma hatası | DN50-MeOH-044-SS gaz geri dönüş hattında bulunan FCV-026 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalma hatası ile tankerin vakuma girmesi sonucu çevreye yayılma sonucu yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | P-05 tag numaralı pompanın emiş debisi 25 m3/h e düşürülerek tanka dolum süresi arttırılacak ve operatöre müdahale süresi olan en az 20 dakika sağlanarak PT-012 tag numaralı basınç transmittterinin PLC üzerinden pompayı otomatik olarak sürücüsünden kapatılmama durumunda operatör tarafından kapatılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-055 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi | TANKIN SICAKLIK SENSÖRÜ ÇALIŞILACAK |  | 1 | 34 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | FCV-026 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalma hatası | DN50-MeOH-044-SS gaz geri dönüş hattında bulunan FCV-026 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalma hatası ile tankerin vakuma girmesi sonucu çevreye yayılma sonucu yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | PT-012 tag numaralı basınç transmitteri P&ID üzerinde gözükmemektedir ancak otomasyonda mevcuttur ve alarm ürettiği beyan edilmiştir. (P&ID revize edilecektir) | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-056 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi | TANKIN SICAKLIK SENSÖRÜ ÇALIŞILACAK |  | 1 | 34 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | FCV-026 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalma hatası | DN50-MeOH-044-SS gaz geri dönüş hattında bulunan FCV-026 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalma hatası ile tankerin vakuma girmesi sonucu çevreye yayılma sonucu yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | ADR kapsamında vakum kırıcı olmayan tanker kabul edilmeyecektir. Tesise kabul edilmeden önce vakum kırıcıya ait validasyon ve verifikasyon talep edilerek raporu olmayan ADR tankeri tesisie kabul edilmeyeceği şekilde prosedür düzenlenecektir. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-057 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 1 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | P-03 tag numaralı pompa kapatma hatası vererek çalışmaya devam etmesi üzerine hatta yüksek akış sebebiyle statik elektriklenme hatası (Tanktan V-804 Tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | P-03 tag numaralı pompa kapatma hatası vererek çalışmaya devam etmesi üzerine hatta yüksek akış sebebiyle statik elektriklenme hatası sonucu V-804 tag numaralı buharlaştırıcı içinde yangın ve patlama riski | V-804 tag numaralı buharlaştırıcıya oksijen, metanol ve su oranını ayarlamak üzere interlok mevcuttur ancak oksijen, metanol ve su buharı için set değeri analiz edilerek sınırlandırılmalıdır. FT-804 tag numaralı akış transmiterinden ve PT-818 tag numaralı basınç transmitterinden yüksek akış sinyali alınıp PLC üzerinden otomatik olarak B-802 tag numaralı blower hızı azaltılmakta veya enerjisi kesilerek durdurulacaktır. (2.1. IPL) | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-058 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 3 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | LS-804 tag numaralı seviye sivici hatası (Tanktan V-804 tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | LS-804 tag numaralı seviye sivici hatası sonucu V-804 tag numaralı buharlaştırıcının seviyesinin düşük iken yüksek göstermesi hatası ve boş buharlaştırıcıda seviye düşük iken besleme yapılması sırasında statik elektriklenme oluşması ile yangın ve patlama riski | Suyun otomatik çalışmaması durumunda V-804 buharlaştırıcı üzerinde bulunan LT-802 tag numaralı seviye sivici PLC üzerinden düşük seviye algılaması üzerine su pompası operatör müdahalesi ile başlatılmaktadır. Start-up aşamasında LT-802 tag numaralı seviye sivicinden alarm üzerine P-805 A ve B pompaları çalıştırılamayacak şekilde interlok ataması sağlanacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-059 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 37 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | DN25-PPG-005-CS line numaralı hat üzerinde bulunan FCV-03 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalma hatası | DN25-PPG-005-CS line numaralı hat üzerinde bulunan FCV-03 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalma hatası sonucu tankta azot yastıklaması olmaması sebebiyle kimyasalın oksijenle buluşması sonucu T-303 tag numaralı tankta yangın ve patlama riski | DN25-PPG-005-CS line numaralı hat üzerinde bulunan FT-01 tag numaralı akış transmitterinden hiç akış algılaması üzerine PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek azot regülatörü öncesine kurulacak olan bypass hattında konumlandırılacak olan manuel vanaların operatör tarafından açılması sağlanacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-060 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 13, 35, 36, 37 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | DN25-PPG-005-CS line numaralı hat üzerinde bulunan FCV-03 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalma hatası | DN25-PPG-005-CS line numaralı hat üzerinde bulunan FCV-03 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalma hatası sonucu tankta azot yastıklaması olmaması sebebiyle kimyasalın oksijenle buluşması sonucu T-303 tag numaralı tankta yangın ve patlama riski | T-303 tag numaralı tankında patlama diski mevcuttur Validasyon ve verifikasyon yapılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-061 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 35, 36, 37 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | DN25-PPG-005-CS line numaralı hat üzerinde bulunan FCV-03 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalma hatası | DN25-PPG-005-CS line numaralı hat üzerinde bulunan FCV-03 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalma hatası sonucu tankta azot yastıklaması olmaması sebebiyle kimyasalın oksijenle buluşması sonucu T-303 tag numaralı tankta yangın ve patlama riski | PV-01 ve PV-02 tag numaralı emniyet ventili mevcuttur. Basınç yükselmesi durumunda hat açılıp basınç düşürülecektir. PV tahliye hatları, tasarım tahliye koşulları esas alınarak gerçekleştirilecek gaz dispersiyon analizi ile uygunluğu doğrulanmış güvenli tahliye noktasına yönlendirilmeli veya atmosferik tahliyenin kabul edilebilir olmadığı durumlarda ise yeterli kapasitedeki scrubber sistemine bağlanmalıdır. Emniyet ventillerinin validasyon ve verifikasyonu yapılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-062 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 35, 36 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | DN25-PPG-005-CS line numaralı hat üzerinde bulunan BV-04 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı kalma hatası | DN25-PPG-005-CS line numaraı hat üzerinde bulunan BV-04 tag numaralı manuel vananın kapalı kalma hatası sonucu tankta azot yastıklaması olmaması sebebiyle kimyasalın oksijenle buluşması sonucu T-303 tag numaralı tankta yangın ve patlama riski | DN25-PPG-005-CS line numaralı hat üzerinde bulunan FT-01 tag numaralı akış transmitteri hat üzerinde hiç akış algılaması üzerine PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından manuel vana açılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-063 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 20, 21, 22, 34 | 3. IPL - SIS | B-802 tag numaralı blower hatası (Tanktan V-804 Tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | B-802 tag numaralı blower hatası sonucu V-804 tag numaralı metanol buharlaştırıcısına hava beslenmemesi ile oksijen molar oranı oluşmaması sebebiyle metanol buharlaştırıcıda metanol su beslenmeye devam ederek taşma sonucu yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | DN250-A.08-027-SS line numaralı hat üzerine kurulacak olan SIL sertifikalı oksijen analizörü ile hat içerisinde yüksek basınç olmasını algılaması sonucu alarm üzerine safety PLC üzerinden XXX tag numaralı ESD vanası kapatılarak oksijen girişi engellenecektir. Validasyon ve verifikasyon alınacaktır. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-064 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 27 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | LS-801 tag numaralı seviye sivici hatası (Tanktan V-804 Tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | LS-801 tag numaralı seviye sivici hatası hatası sonucu B-802 tag numaralı blowera su kaçması sonucu hava beslemesinin durması sebebiyle V-804 tag numaralı buharlaştırıcıda taşma sonucu yangın, patlama veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | V-805 tag numaralı su tankı üzerinde mevcut olan LS-811 tag numaralı seviye sivicinden yüksek seviye algılayarak PLC üzerinden otomatik olarak B-802 tag numaralı blower durdurulacaktır. (2.1. IPL) | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-065 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 19 | 3. IPL - SIS | FT-802 tag numaralı akış transmiteri hatası (Tanktan V-804 Tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | FT-802 tag numaralı akış transmiteri hatası sonucu V-804 tag numaralı metanol buharlaştırıcısına fazla hava beslemesi ile oksijen molar oranı değişmesi sebebiyle yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | V-804 tag numaralı metanol buharlaştırıcı üzerine kurulacak olan SIL sertifikalı oksijen analizörü ile V-804 tag numaralı metanol buharlaştırıcı içerisinde yüksek basınç olmasını algılaması sonucu alarm üzerine safety PLC üzerinden XXX tag numaralı ESD vanası kapatılarak oksijen girişi engellenecektir. Validasyon ve verifikasyon alınacaktır. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-066 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 21 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | BV-016 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak açık kalması hatası (Tankerden tanka dolum) | BV-016 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak açık kalması hatası ile T-303 tankında seviye yükselmesine bağlı taşma ile yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | T-303 tag numaralı tankın üzerinde mevcut olan LS-01 tag numaralı seviye sivicinden tank içerisinde seviyenin yüksek olduğunu algılaması sonucu FCV-07, FCV-08, FCV-10 proses kontrol vanaları PLC üzerinden otomatik olarak P-05 tag numaralı pompa driverdan durdurulacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-067 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 3 | 1, 2, 3, 5 | 3. IPL - SIS | F-807 tag numaralı filtrenin tıkanması hatası (V-804 Buharlaştırıcıdan R-801 Reaktöre Dolum) | F-807 tag numaralı filtrenin tıkanması hatası sonucu V-809 tag numaralı absorbsiyon kolonuna fazla %70 metanol ve %30 su beslenmesi sonucu atmosfere metanol gazının çıkışı olası kimyasal maruziyet | V-804 tag numaralı metanol buharlaştırıcı üzerine kurulacak olan XXX tag numaralı basınç transmitteri üzerinden yüksek basınç algılaması sonucu alarm üzerine safety PLC üzerinden SIL sertifikalı ESD-03 ve ESD-802, ESD-803 tag numaralı proses kontrol vanaları kapatılacaktır. Validasyon ve verifikasyon alınacaktır. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-068 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 3 | 3, 5 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | F-807 tag numaralı filtrenin tıkanması hatası (V-804 Buharlaştırıcıdan R-801 Reaktöre Dolum) | F-807 tag numaralı filtrenin tıkanması hatası sonucu V-809 tag numaralı absorbsiyon kolonuna fazla %70 metanol ve %30 su beslenmesi sonucu atmosfere metanol gazının çıkışı olası kimyasal maruziyet | M-801 tag numaralı atık gaz karıştırıcısı ve kontrol vanasının kolları sökülerek körlenecektir. Atık gaz hattı körlü olup kullanım dışı olduğu beyan edilmiştir. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-069 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 3 | 10, 11, 12, 13, 15 | 3. IPL - SIS | GBV-853 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak açık kalması hatası (V-804 Buharlaştırıcıdan R-801 Reaktöre Dolum) | GBV-853 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak açık kalması hatası sonucu E-804 tag numaralı eşanjörde su azalmasına bağlı R-801 tag numaralı reaktöründe sıcaklık artışıyla birlikte basınçlanma sonucu yangın ve patlama riski | V-801 tag numaralı buhar dramı üzerinde bulunan PT-806 tag numaralı SIL2 sertifikalı basınç transmitteri buhar dramı içerisinde yüksek basınç olmasını algılaması sonucu alarm üzerinde safety PLC üzerinden tesise ait tüm SIL sertifikalı proses kontrol vanası kapatılarak tesisi shut downa götürmektedir. Ancak validasyon ve verifikasyon yapılacaktır. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-070 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 3 | 21 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | BV-8041 tag numaralı dreyn vananın açık kalması hatası (R-801 Reaktörden V-809 Absorbsiyonuna Dolum) BU DREYN VANA KÖRLENECEĞİNDEN ÇALIŞILMAMIŞTIR. | BV-8041 tag numaralı dreyn vananın kapalı pozisyona getirilip EKED/LOTO ile kilitlenmeden operasyon başlatılmayacaktır. (4. IPL) BV-8041 tag numaralı dreyn vana körlenip kullanım dışı hale getirilecektir. (4. IPL) | BV-8041 tag numaralı dreyn vananın kapalı pozisyona getirilip EKED/LOTO ile kilitlenmeden operasyon başlatılmayacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-071 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 3 | 21 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | BV-8041 tag numaralı dreyn vananın açık kalması hatası (R-801 Reaktörden V-809 Absorbsiyonuna Dolum) BU DREYN VANA KÖRLENECEĞİNDEN ÇALIŞILMAMIŞTIR. | BV-8041 tag numaralı dreyn vananın kapalı pozisyona getirilip EKED/LOTO ile kilitlenmeden operasyon başlatılmayacaktır. (4. IPL) BV-8041 tag numaralı dreyn vana körlenip kullanım dışı hale getirilecektir. (4. IPL) | BV-8041 tag numaralı dreyn vana körlenip kullanım dışı hale getirilecektir. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-072 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 3 | 14 | 3. IPL - SIS | E-802 tag numaralı eşanjörün ısı değiştirici hatası (V-804 Buharlaştırıcıdan R-801 Reaktöre Dolum) | E-802 tag numaralı eşanjörün ısı değiştirici hatası nedeni ile R-801 tag numaralı reaktör içerisinde ısıl sürüklenme (thermal runaway) sıcaklığın ve basıncın yükselmesi sonucu yangın ve patlama riski | R-801 tag numaralı reaktör üzerinde bulunan PT-824 tag numaralı SIL 2 sertifikalı basınç sivicinden algılayıp safety PLC üzerinden yüksek basınç alarmı üzerine ESD-03 ve ESD-802, ESD-803 tag numaralı proses kontrol vanaları kapatılacaktır. Validasyon ve verifikasyon alınacaktır. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-073 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 1 | 13 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | N2PRV-001 tag numaralı azot regülatörü hatası | N2PRV-001 tag numaralı azot regülatörü hatası sonucu tankta azot basıncının artması hatası sonucu T-303 tag numaralı tankta bütünlük kaybı neticesinde sızıntı ile yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | PV-01 ve PV-02 tag numaralı emniyet ventili mevcuttur. PV tahliye hatları, tasarım tahliye koşulları esas alınarak gerçekleştirilecek gaz dispersiyon analizi ile uygunluğu doğrulanmış güvenli tahliye noktasına yönlendirilmeli veya atmosferik tahliyenin kabul edilebilir olmadığı durumlarda ise yeterli kapasitedeki scrubber sistemine bağlanmalıdır. Emniyet ventillerinin validasyon ve verifikasyonu yapılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-074 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi | TANKIN SICAKLIK SENSÖRÜ ÇALIŞILACAK |  | 1 | 32 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | TT-02 tag numaralı sıcaklık transmitteri hatası | TT-02 tag numaralı sıcaklık transmitteri hatası ile T-303 tag numaralı metanol tankından yüksek sıcaklığa bağlı yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | T-3033 tag numaralı metanol tankı üzerinde bulunan PT-03 tag numaralı basınç transmitterinin PLC üzerinden alarm üretmesi sonucu operatör müdahalesi ile yanal duşlamalar açılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-075 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 2 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | LT-802 tag numaralı seviye transmiteri hatası (Tanktan V-804 tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | LT-802 tag numaralı seviye transmiteri hatası sonucu V-804 tag numaralı buharlaştırıcının seviyesinin düşük iken yüksek göstermesi hatası ve boş buharlaştırıcıda seviye düşük iken besleme yapılması sırasında statik elektriklenme oluşması ile yangın ve patlama riski | Suyun otomatik çalışmaması durumunda V-804 buharlaştırıcı üzerinde bulunan LSL-802 tag numaralı seviye sivici PLC üzerinden düşük seviye algılaması üzerine su pompası operatör müdahalesi ile başlatılmaktadır. Start-up aşamasında LSL-802 tag numaralı seviye sivicinden alarm üzerine P-805 A ve B pompaları çalıştırılamayacak şekilde interlok ataması sağlanacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-076 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 6, 7 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | P-03 tag numaralı pompa basarken BV-8008, BV-8009, BV-8011 veya BV-8012 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak kapalı kalması hatası (Tanktan V-804 Tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | P-03 tag numaralı pompa basarken BV-8008, BV-8009, BV-8011 veya BV-8012 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu DN25-MeOH-032-SS line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | DN25-MeOH-032-SS line numaralı hat üzerinde bulunan FT-02 tag numaralı akış transmitterinden fazla basıncı algılayarak DCS üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından BV-010 ve BV-013 tag numaralı manuel vanaların açılması ile bulunduğu bypass hatları devreye alınacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-077 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 6, 7, 8, 9 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-03 tag numaralı pompa basarken BV-8008, BV-8009, BV-8011 veya BV-8012 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak kapalı kalması hatası (Tanktan V-804 Tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | P-03 tag numaralı pompa basarken BV-8008, BV-8009, BV-8011 veya BV-8012 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu DN25-MeOH-032-SS line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | P-03 ve P-04 tag numaralı pompanın basma hattından T-303 tag numaralı metanol tankına doğru bypass boru hattı ile PSV-03 ve PSV-04 tag numaralı basınç emniyet ventili mevcuttur, basınçlanma olması durumunda basınç emniyet ventili açarak kimyasalın devri daim yapması sağlanır. Emniyet ventilleri birbirinin yedeği olacak şekildedir. Validasyon ve verifikasyonu yapılacaktır | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-078 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 8, 9 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-03 tag numaralı pompa basarken FCV-017, FCV-018 veya LCV-803 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalması hatası (Tanktan V-804 Tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | P-03 tag numaralı pompa basarken FCV-017, FCV-018 veya LCV-803 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalması hatası sonucu DN25-MeOH-032-SS line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | P-03 ve P-04 tag numaralı pompa üzerinde mevcutta olan sıcaklık sensörü pompa motorunun ısınması durumunda sürücüsünden kapatılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-079 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 3 | 1, 2 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | BFV-807 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak kapalı kalması hatası (V-804 Buharlaştırıcıdan R-801 Reaktöre Dolum) | BFV-807 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu V-804 tag numaralı buharlaştırıcıda basınç artışı sonucu yangın ve patlama riski. | BFV - 807 tag numaralı manuel vanaya EKED/LOTO prosedürü uygulanacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-080 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 1, 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | DN500-PPG.08-063-SS line numaralı hat üzerinde bulunan TT-807 tag numaralı sıcaklık transmitteri hatası (E-804 Eşanjörden V-809 Absorbsiyon Kolununa giden hat) | DN500-PPG.08-063-SS line numaralı hat üzerinde bulunan TT-807 tag numaralı sıcaklık transmitteri hatası sonucu E-804 Eşanjörden V-809 Absorbsiyon Kolununa giden DN500-PPG.08-063-SS line numaralı hatta sıcaklığın kontrol edilememesi ile sıcaklık artışı sonucu V-809 Absorbsiyon kolonunda basıncın artışı nedeniyle fiziksel bütünlük kaybı olması ve emisyonun artması ile toksik kimyasal yayılım riski | V-809 Absorbsiyon Kolunu üzerinde bulunan PT-804 tag numaralı basınç transmitteri basıncın artmasını algılayıp PLC üzerinden gelen sesli ve görsel alarm üzerine operatör tarafından P-623, P-622, P-805A, P-805B, P-631, P632 pompaları ile B-802E blower'ın enerjisi şalterden kesilecektir. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-081 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 1, 2, 3, 5, 10, 18, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 | 3. IPL - SIS | DN500-PPG.08-063-SS line numaralı hat üzerinde bulunan TT-807 tag numaralı sıcaklık transmitteri hatası (E-804 Eşanjörden V-809 Absorbsiyon Kolununa giden hat) | DN500-PPG.08-063-SS line numaralı hat üzerinde bulunan TT-807 tag numaralı sıcaklık transmitteri hatası sonucu E-804 Eşanjörden V-809 Absorbsiyon Kolununa giden DN500-PPG.08-063-SS line numaralı hatta sıcaklığın kontrol edilememesi ile sıcaklık artışı sonucu V-809 Absorbsiyon kolonunda basıncın artışı nedeniyle fiziksel bütünlük kaybı olması ve emisyonun artması ile toksik kimyasal yayılım riski | R-801 tag numaralı reaktörün üzerinde bulunan PT-824 tag numaralı SIL2 sertifikalı basınç transmitteri reaktörün içerisinde yüksek basınç olmasını algılaması sonucu alarm üzerinde safety PLC üzerinden ESDV-801, ESDV-802, XXX tag numaralı SIL sertifikalı proses kontrol vanası kapatılmaktadır. SIL ekipmanların validasyon ve verifikasyon raporları alınacaktır. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-082 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | DN500-PPG.08-063-SS line numaralı hat üzerinde bulunan TT-807 tag numaralı sıcaklık transmitteri hatası (E-804 Eşanjörden V-809 Absorbsiyon Kolununa giden hat) | DN500-PPG.08-063-SS line numaralı hat üzerinde bulunan TT-807 tag numaralı sıcaklık transmitteri hatası sonucu E-804 Eşanjörden V-809 Absorbsiyon Kolununa giden DN500-PPG.08-063-SS line numaralı hatta sıcaklığın kontrol edilememesi ile sıcaklık artışı sonucu V-809 Absorbsiyon kolonunda basıncın artışı nedeniyle fiziksel bütünlük kaybı olması ve emisyonun artması ile toksik kimyasal yayılım riski | V-809 Absorbsiyon Kolunu üzerinde PSV-805 tag numaralı emniyet ventili mevcuttur. Emniyet ventiline ait validasyon ve verifikasyon yapılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-083 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 34 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | Demin su hattında bulunan FCV-803 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalması hatası (Tanktan V-804 Tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | Demin su hattında bulunan FCV-803 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalması hatası nedeniyle V-804 tag numaralı metanol buharlaştırıcısının metanol, hava ve oksijen molar oranı değişmesi ile metanol buharlaştırıcısı içerisinde oluşan karışımın patlayıcı ortam limitleriyle tutuşma sonucu yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | V-804 tag numaralı buharlaştırıcıya oksijen, metanol ve su oranını ayarlamak üzere interlok mevcuttur ancak oksijen, metanol ve su buharı için set değeri analiz edilerek sınırlandırılmalıdır. FT-804 tag numaralı akış transmiterinden yüksek akış sinyali alınıp PLC üzerinden otomatik olarak B-802 tag numaralı blower hızı azaltılmakta veya enerjisi kesilerek durdurulacaktır. (2.1. IPL) | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-084 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 9, 10 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | V-809 Absorbsiyon kolunu üzerinde bulunan PT-804 tag numaralı basınç transmitteri hatası | V-809 Absorbsiyon kolunu üzerinde bulunan PT-804 tag numaralı basınç transmitteri hatası sonucu V-809 absorbsiyon kolonunda basınç artışı nedeniyle fiziksel bütünlük kaybı olması ve emisyonun artması ile toksik kimyasal yayılım riski | V-809 Absorbsiyon Kolunu üzerinde bulunan TT-815 tag numaralı sıcaklık transmitteri sıcaklığın artmasını algılayıp PLC üzerinden gelen sesli ve görsel alarm üzerine operatör tarafından P-623, P-622, P-805A, P-805B, P-631, P632 pompaları ile B-802E blower'ın enerjisi şalterden kesilecektir. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-085 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 23 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | PT-818 tag numaralı basınç transmiteri hatası (Tanktan V-804 Tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | PT-818 tag numaralı basınç transmiteri hatası sonucu V-804 tag numaralı metanol buharlaştırıcısına hava beslenmemesi ile oksijen molar oranı değişmesi sebebiyle yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | DN250-A.08-027-SS line numaralı hat üzerinde bulunan FT-802 tag numaralı akış transmitterinin hiç akış algılaması sonucu PLC üzerinden otomatik olarak B-802 tag numaralı blower fanı (FN-801) açılacaktır. (2.1.IPL) (Senaryo gereği set edilen sensöre ek önlem alınması uygun görüldüğünden aksiyon alınmıştır.) | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-086 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 23 | 3. IPL - SIS | PT-818 tag numaralı basınç transmiteri hatası (Tanktan V-804 Tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | PT-818 tag numaralı basınç transmiteri hatası sonucu V-804 tag numaralı metanol buharlaştırıcısına hava beslenmemesi ile oksijen molar oranı değişmesi sebebiyle yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | DN250-A.08-027-SS line numaralı hat üzerine kurulacak olan SIL sertifikalı oksijen analizörü ile hat içerisinde düşük basınç olmasını algılaması sonucu alarm üzerine safety PLC üzerinden XXX tag numaralı ESD vanası kapatılarak oksijen girişi engellenecektir. Validasyon ve verifikasyon alınacaktır. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-087 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 2 | 36, 37 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | BFV-812 veya BFV-813 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası (Tanktan V-804 Tag Numaralı Buharlaştırıcıya Dolum) | BFV-812 veya BFV-813 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası nedeniyle P-802 veya P-803 tag numaralı pompanın kuru çalışması sonucu yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | P-802 ve P-803 tag numaralı pompaya kuru çalışma koruma rölesi konulacaktır. Elektromekanik cihaz, sistemdeki basıncın varlığını kontrol eder. Basınç eşiğin altına düşer düşmez güç devresi kesilir, pompa çalışmayı durdurur. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-088 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 4, 6, 11, 12 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | V-809 Absorbsiyon kolunu üzerinde bulunan LT-803 tag numaralı seviye transmitteri hatası | V-809 Absorbsiyon kolunu üzerinde bulunan LT-803 tag numaralı seviye transmitteri hatası sonucu V-809 tag numaralı absorbsiyon kolonunda seviyenin olduğu değerden daha düşük seviyeye düşmesi ile kolondan besleme yapılması sonucu V-809 tag numaralı absorbsiyon kolonunun vakuma girmesiyle fiziksel bütünlük kaybı olması ile toksik kimyasal yayılım riski | DN50-FA.08-010-SS line numaralı hat üzerinde bulunan FT-809 tag numaralı akış transmitteri hatta akışın olmadığı algılaması üzerine PLC üzerinden sesli ve görsel alarm verecektir. Gelen bu alarm üzerine operatör tarafından P-810 tag numaralı pompanın enerjisi kesilecektir. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-089 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 4, 6, 11, 12, 13 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | V-809 Absorbsiyon kolunu üzerinde bulunan LT-803 tag numaralı seviye transmitteri hatası | V-809 Absorbsiyon kolunu üzerinde bulunan LT-803 tag numaralı seviye transmitteri hatası sonucu V-809 tag numaralı absorbsiyon kolonunda seviyenin olduğu değerden daha düşük seviyeye düşmesi ile kolondan besleme yapılması sonucu V-809 tag numaralı absorbsiyon kolonunun vakuma girmesiyle fiziksel bütünlük kaybı olması ile toksik kimyasal yayılım riski | Pano içerisinde kuru çalışma rölesi eklenerek P-810 tag numaralı pompa kuru çalışmaya karşı korunacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-090 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 4, 6, 11, 12, 13 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | V-809 Absorbsiyon kolunu üzerinde bulunan LT-803 tag numaralı seviye transmitteri hatası | V-809 Absorbsiyon kolunu üzerinde bulunan LT-803 tag numaralı seviye transmitteri hatası sonucu V-809 tag numaralı absorbsiyon kolonunda seviyenin olduğu değerden daha düşük seviyeye düşmesi ile kolondan besleme yapılması sonucu V-809 tag numaralı absorbsiyon kolonunun vakuma girmesiyle fiziksel bütünlük kaybı olması ile toksik kimyasal yayılım riski | P-810 tag numaralı pompa üzerine eklenecek olan XXX tag numaralı sıcaklık sensörü pompanın kuru çalışmasında ısınmasını algılayıp kendi kontaktörü üzerinden sürücüsünü kapatacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-091 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 8 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | V-809 Absorbsiyon kolunu üzerinde bulunan LT-807 tag numaralı seviye transmitteri hatası | V-809 Absorbsiyon kolunu üzerinde bulunan LT-807 tag numaralı seviye transmitteri hatası sonucu V-809 Absorbsiyon kolonuna su besleme yapılamaması ile formaldehit gazının yoğuşmayarak gaz fazında konsantrasyonunun ve emisyonun artması ile toksik kimyasal yayılım riski | V-809 Absorbsiyon Kolunu üzerinde bulunan LS-808 tag numaralı seviye transmitteri seviyenin düşmesini algılayıp PLC üzerinden gelen sesli ve görsel alarm üzerine operatör tarafından P-623, P-622, P-805A, P-805B, P-631, P632 pompaları ile B-802E blower'ın enerjisi şalterden kesilecektir. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-092 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 8 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | V-809 Absorbsiyon kolunu üzerinde bulunan LT-807 tag numaralı seviye transmitteri hatası | V-809 Absorbsiyon kolunu üzerinde bulunan LT-807 tag numaralı seviye transmitteri hatası sonucu V-809 Absorbsiyon kolonuna su besleme yapılamaması ile formaldehit gazının yoğuşmayarak gaz fazında konsantrasyonunun ve emisyonun artması ile toksik kimyasal yayılım riski | V-809 absorbsiyon kolunu üzerinde PSV-805 tag numaralı emniyet ventili bulunmaktadır. Absorbsiyon kolununda basınçlanma olması durumunda PSV-805 tag numralı emniyet ventili atmosfere açmaktadır. Emniyet ventiline ait validasyon ve verifikasyon yapılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-093 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 3 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | V-809 Absorbsiyon kolunu üzerinde bulunan LS-807 tag numaralı seviye transmitteri hatası | V-809 Absorbsiyon kolunu üzerinde bulunan LS-807 tag numaralı seviye transmitteri hatası sonucu V-809 Absorbsiyon kolonunda seviyenin artmasına bağlı sıcaklığın artması ile absorbsiyon kolununda basıncın artması nedeniyle fiziksel bütünlük kaybı olması ve emisyonun artması ile toksik kimyasal yayılım riski | V-809 Absorbsiyon Kolunu üzerinde bulunan PT-804 tag numaralı basınç transmitteri basıncın artmasını algılayıp PLC üzerinden gelen sesli ve görsel alarm üzerine operatör tarafından acil durdurma butonuna basılarak P-623, P-622, P-805A, P-805B, P-631, P632 pompaları ile B-802E blower'ın enerjisi şalterden kesilecektir. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-094 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 7 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | V-809 Absorbsiyon kolunu üzerinde bulunan LT-807 tag numaralı seviye transmitteri hatası | V-809 Absorbsiyon kolunu üzerinde bulunan LT-807 tag numaralı seviye transmitteri hatası sonucu V-809 Absorbsiyon kolonunda seviyenin artmasına bağlı sıcaklığın artması ile absorbsiyon kolununda basıncın artması nedeniyle fiziksel bütünlük kaybı olması ve emisyonun artması ile toksik kimyasal yayılım riski | V-809 Absorbsiyon Kolunu üzerinde bulunan LT-807 tag numaralı seviye sivici seviyenin artmasını algılayıp PLC üzerinden gelen sesli ve görsel alarm üzerine operatör tarafından P-623, P-622, P-805A, P-805B, P-631, P632 pompaları ile B-802E blower'ın enerjisi şalterden kesilecektir. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-095 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 7 | 3. IPL - SIS | V-809 Absorbsiyon kolunu üzerinde bulunan LT-807 tag numaralı seviye transmitteri hatası | V-809 Absorbsiyon kolunu üzerinde bulunan LT-807 tag numaralı seviye transmitteri hatası sonucu V-809 Absorbsiyon kolonunda seviyenin artmasına bağlı sıcaklığın artması ile absorbsiyon kolununda basıncın artması nedeniyle fiziksel bütünlük kaybı olması ve emisyonun artması ile toksik kimyasal yayılım riski | R-801 tag numaralı reaktörün üzerinde bulunan PT-824 tag numaralı SIL2 sertifikalı basınç transmitteri reaktörün içerisinde yüksek basınç olmasını algılaması sonucu alarm üzerinde safety PLC üzerinden ESDV-801, ESDV-802, XXX tag numaralı SIL ekipmanların validasyon ve verifikasyon raporları alınacaktır. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-096 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 3 | 4 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | BFV-810 tag numaralı manuel vananın açık kalma hatası (V-804 Buharlaştırıcıdan R-801 Reaktöre Dolum) | BFV-810 tag numaralı manuel vananın açık kalma hatası sonucu V-809 tag numaralı absorbsiyon kolonuna fazla %70 metanol ve %30 su beslenmesi sonucu atmosfere metanol gazının çıkışı olası kimyasal maruziyet | BFV-810 tag numaralı manuel vanaya EKED/LOTO prosedürü uygulanacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-097 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 3 | 8, 9 | 3. IPL - SIS | PCV-802 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalması hatası (V-804 Buharlaştırıcıdan R-801 Reaktöre Dolum) | PCV-802 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalması hatası sonucu R-801 tag numaralı reaktörün basınçlanması sonucu yangın ve patlama ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski ve kimyasal maruziyet riski | R-801 tag numaralı reaktörün üzerinde bulunan PT-824 tag numaralı SIL2 sertifikalı basınç transmitteri reaktörün içerisinde yüksek basınç olmasını algılaması sonucu alarm üzerinde safety PLC üzerinden ESDV-801, ESDV-802, XXX tag numaralı SIL sertifikalı proses kontrol vanası kapatılmaktadır. Ancak validasyon ve verifikasyon yapılacaktır. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-098 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 3 | 11 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | LCV-801 tag numaralı oransal proses kontrol vanasının açık kalması hatası (V-804 Buharlaştırıcıdan R-801 Reaktöre Dolum) | LCV-801 tag numaralı oransal proses kontrol vanasının açık kalması hatası sonucu V-801 tag numaralı buhar dramının seviye yükselmesine bağlı basınçlanması sonucu yangın ve patlama ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski ve kimyasal maruziyet riski | DN32-DW/SC.08-064-CS line numaralı hat üzerinde bulunan FT-812 tag numaralı akış transmitterinden akışın olmadığını algılaması sonucu PLC üzerinden P-626 ve P-627 tag numaralı su pompalarının enerjisi kesilerek trip ettirilecektir. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-099 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 15, 16, 17, 31, 32 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | BFV-821 veya BFV-818 tag numaralı manuel vanasının operatör tarafından kapalı bırakılması hatası | BFV-821 veya BFV-818 tag numaralı manuel vanasının operatör tarafından kapalı bırakılması hatası sonucu E-810 tag numaralı plakalı eşanjörün sirkülasyon hatları sebebiyle fazla ısınması sonucu E-810 tag numaralı plakalı eşanjörün conta bağlantılarından sızıntı sonucu toksik yayılım, yangın ve patlama riski | P-811 tag numaralı pompanın üzerinde PTC motor sıcaklık sensörü konulacaktır. Kumanda devresi üzerinden pompa otomatik durdurulacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-100 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 13, 14 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | BFV-823 tag numaralı manuel vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası | BFV-823 tag numaralı manuel vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu P-811 tag numaralı pompanın kuru çalışmasıyla kavitasyon sonucu yangın riski | DN50-FA.08-010-SS line numaralı hat üzerinde bulunan FT-809 tag numaralı akış transmitteri hatta akışın olmadığı algılaması üzerine PLC üzerinden sesli ve görsel alarm verecektir. Gelen bu alarm üzerine operatör tarafından P-811 tag numaralı pompanın enerjisi kesilecektir. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-101 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 14 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | BFV-823 tag numaralı manuel vanasının operatör tarafından kapalı bırakılma hatası | BFV-823 tag numaralı manuel vanasının operatör tarafından kapalı bırakılma hatası sonucu P-811 tag numaralı pompanın kuru çalışmasıyla kavitasyon sonucu yangın riski | Pano içerisinde kuru çalışma rölesi eklenerek P-811 tag numaralı pompa kuru çalışmaya karşı korunacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-102 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 14 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | BFV-823 tag numaralı manuel vanasının operatör tarafından kapalı bırakılma hatası | BFV-823 tag numaralı manuel vanasının operatör tarafından kapalı bırakılma hatası sonucu P-811 tag numaralı pompanın kuru çalışmasıyla kavitasyon sonucu yangın riski | P-811 tag numaralı pompa üzerine eklenecek olan XXX tag numaralı sıcaklık sensörü pompanın kuru çalışmasında ısınmasını algılayıp kendi kontaktörü üzerinden sürücüsünü kapatacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-103 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 19, 20 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | BFV-815, BFV-816 veya BFV-817 tag numaralı manuel vanaların operatör tarafından kapalı bırakılması hatası | BFV-815, BFV-816 veya BFV-817 tag numaralı manuel vanaların operatör tarafından kapalı bırakılması hatası sonucu DN200-MeOH.08-004-SS line numaralı hatta flanş conta bağlantılarından sızıntı sonucu toksik yayılım, yangın ve patlama riski | P-802 ve P-803 tag numaralı pompanın üzerinde PTC motor sıcaklık sensörü konulacaktır. Kumanda devresi üzerinden pompa otomatik durdurulacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-104 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 15, 17 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | BFV-821 veya BFV-818 tag numaralı manuel vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası | BFV-821 veya BFV-818 tag numaralı manuel vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu E-810 tag numaralı plakalı eşanjörün sirkülasyon hatları sebebiyle fazla ısınması sonucu E-810 tag numaralı plakalı eşanjörün conta bağlantılarından sızıntı sonucu toksik yayılım, yangın ve patlama riski | BFV-821, BFV-818 tag numaralı manuel vanalara açık konumda EKED/LOTO prosedürü uygulanmadan operasyon başlatılmayacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-105 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 21 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | BV-8044 tag numaralı manuel vanaların açık kalması hatası | Mevcut saha koşullarında kör tapa mevcuttur yalnızca bakım anlarında kullanıldığı beyan edilmiştir. Bu sebeple aksiyon olarak EKED/LOTO prosedürü aksiyon olarak istenmiştir. | BV-8044 tag numaralı manuel vanaların kapalı konumda EKED/LOTO prosedürü uygulanmadan operasyon başlatılmayacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-106 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 65 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | BV-8053, BV-8054, BV-8051, BV-8052, BV-8050, BV-8045, BV-8046, BV-8047, BV-8107, BV-8108, BV-8102, BV-8091, BV-8088, BV-8094, BV-8095, BV-8096, BV-8084, BV-8083, BV-8085, BV-8074, BV-8091, BV-8076, BV-8098, BV-8073, BV-8078, BV-8079, BV-8080, BV-8059, BV-8060, BV-8061, BV-8062 tag numaralı manuel numune vanasının mekaniksel olarak açık kalması hatası | BV-8053, BV-8054, BV-8051, BV-8052, BV-8050, BV-8045, BV-8046, BV-8047, BV-8107, BV-8108, BV-8102, BV-8091, BV-8088, BV-8094, BV-8095, BV-8096, BV-8084, BV-8083, BV-8085, BV-8074, BV-8091, BV-8076, BV-8098, BV-8073, BV-8078, BV-8079, BV-8080, BV-8059, BV-8060, BV-8061, BV-8062 tag numaralı manuel numune vanasının mekaniksel olarak açık kalması hatası sonucu kimyasal toksik yayılımı ile yangın ve patlama riski ilgili dreyn vanasının kalıcı olarak körleneceği işletmeci tarafından beyan edildiğinde | İlgili dreyn vanasının kalıcı olarak körleneceği işletmeci tarafından beyan edildiğinden, hedef tesis konfigürasyonunda bu bağlantı aktif dreyn noktası olarak değerlendirilmemiştir. Körleme işlemi HAZOP aksiyonu olarak takip edilmelidir. İlgili dreyn vanalarının uygun sınıfta kör flanş/blind ile fiziksel olarak izole edildiğinin saha doğrulaması yapılarak P&ID güncellenmeli ve değişiklik MOC kapsamında kayıt altına alınmalıdır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-107 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 22, 24 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | BFV-819 veya BFV-865 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak kapalı kalması hatası | BFV-819 veya BFV-865 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu P-810 ve P-811 tag numaralı pomapaların basma hattında basınçlanma (DN150-FA.08-009-SS line numaralı hattın basınçlanması) sonucu conta bağlantılarından sızıntı sonucu toksik yayılım, yangın ve patlama riski | P-802 veya P-803 tag numaralı pompanın üzerinde PTC motor sıcaklık sensörü konulacaktır. Kumanda devresi üzerinden pompa otomatik durdurulacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-108 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 37, 38 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | P-807 tag numaralı pompa emme yaparken BFV-847 veya BFV-849 tag numaralı manuel vanasının operatör tarafından kapalı bırakılması hatası | P-807 tag numaralı pompa emme yaparken BFV-847 veya BFV-849 tag numaralı manuel vanasının operatör tarafından kapalı bırakılması hatası sonucu P-807 tag numaralı pompanın kavitasyon riski | DN100-FA.08-094-SS line numaralı hatta bulunan TT-815 tag numaralı sıcaklık transmitterinden en düşük 60C'de alarm üretecek şekilde set edilerek ürünün gelmediği bilgisi sıcaklıktan alınarak PLC üzerinden sesli ve görsel alarm üzerine operatör tarafından P-807 tag numaralı pompanın şalterden enerjisi kesilerek kapatılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-109 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-807 tag numaralı pompa emme yaparken BFV-847 veya BFV-849 tag numaralı manuel vanasının operatör tarafından kapalı bırakılması hatası | P-807 tag numaralı pompa emme yaparken BFV-847 veya BFV-849 tag numaralı manuel vanasının operatör tarafından kapalı bırakılması hatası sonucu P-807 tag numaralı pompanın kavitasyon riski | P-807 tag numaralı pompanın üzerinde PTC motor sıcaklık sensörü konulacaktır. Kumanda devresi üzerinden pompa otomatik durdurulacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-110 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 37, 38 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-807 tag numaralı pompa emme yaparken BFV-847 veya BFV-849 tag numaralı manuel vanasının operatör tarafından kapalı bırakılması hatası | P-807 tag numaralı pompa emme yaparken BFV-847 veya BFV-849 tag numaralı manuel vanasının operatör tarafından kapalı bırakılması hatası sonucu P-807 tag numaralı pompanın kavitasyon riski | Pano içerisinde kuru çalışma rölesi eklenerek P-807 tag numaralı pompa kuru çalışmaya karşı korunacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-111 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 57, 58, 59, 60, 61 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-804 tag numaralı pompa basma yaparken BFV-827, BFV-828 veya BFV-825 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası | P-804 tag numaralı pompa basma yaparken BFV-827, BFV-828 veya BFV-825 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası sonucu P-804 tag numaralı pompanın basma hattında basınçlanma ile birlikte flanş bağlantılarıdan sızıntı ile toksik yayılım, yangın ve patlama riski | P-804 tag numaralı pompanın üzerinde PTC motor sıcaklık sensörü konulacaktır. Kumanda devresi üzerinden pompa otomatik durdurulacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-112 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 5 | 5, 6, 7, 9 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | B132.2 tag numaralı ateşleme ekipmanının hatası (V-809 Absorpsiyon Kolonundan Gaz Yakma Ünitesine Transfer) | B132.2 tag numaralı ateşleme ekipmanının hatası sonucu yakma prosesinin gerçekleşmemesi ile birlikte atık gazın atmosfere verilmesi ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | Gaz yakma ünitesi stopa gidince timer ile PLC üzerinden 6 saatlik geri sayım ile kurularak Çevre Bakanlığı'nin tanıdığı 6 saatlik süre kullanılır. 6 saatin sonunda tüm sistem otomatik olarak trip edecektir. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-113 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 5 | 7, 9 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | DN200-A.13-015-SS line numaralı hava hattı üzerinde bulunan FCV-13005 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalması hatası (V-809 Absorpsiyon Kolonundan Gaz Yakma Ünitesine Transfer) | DN200-A.13-015-SS line numaralı hava hattı üzerinde bulunan FCV-13005 tag numaralı proses kontrol vanasının kapalı kalması hatası sonucu yanma için yeterli oksijenin sağlanamaması ile birlikte atık gazın yakılamadan atmosfere verilmesi ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | Gaz yakma ünitesinde bulunan beck ve alev sensöründen alev algılanmaması durumunda kendi kontrol panosu üzerinden (röle) gaz yakmaya besleyen XXX tag numaralı vanalar kapatılarak sistem trip ettirilecektir. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-114 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 6 | 1 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | Gümüş tesisinde (metanol tank sahası, formaldehit reaksiyon alanı, R-801 reaktör alanı ve V-809 absorbsiyon alanı ve gaz yakma ünitesi) deprem oluşumu sonucu hasarlanma **İlgili senaryo Polisan Kimya HAZOP ekibi tarafından gözden geçirilecektir. | Gümüş tesisinde deprem oluşumu sonucu hasarlanma nedeni ile ekipmanlarda bütünlük kaybı sebebiyle sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | Gümüş tesisi (metanol tank sahası, formaldehit reaksiyon alanı, R-801 reaktör alanı ve V-809 absorbsiyon alanı ve gaz yakma ünitesi) alanlarında parlama ve yangın riskini önlemek üzere XXX tag numaralı deprem sensörü takılarak PLC üzerinden kritik sistemler hariç (jeneratör, yangın söndürme sistemi, hidrant pompaları, PLC, DCs vb. hariç) yangın ve kıvılcım çıkarma ihtimali olan ekipman veya cihazların enerjisi otomatik kesilecektir. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-115 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 6 | 1 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Gümüş tesisinde (metanol tank sahası, formaldehit reaksiyon alanı, R-801 reaktör alanı ve V-809 absorbsiyon alanı ve gaz yakma ünitesi) deprem oluşumu sonucu hasarlanma **İlgili senaryo Polisan Kimya HAZOP ekibi tarafından gözden geçirilecektir. | Gümüş tesisinde deprem oluşumu sonucu hasarlanma nedeni ile ekipmanlarda bütünlük kaybı sebebiyle sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | XXX tag numaralı tank etrafında taşmanın tamamını alacak ve ayrıca 24 yılda yağacak en fazla yağmur suyunu veya itfaiyenin sıkacağı söndürme suyunu alabilecek kapasitede tank havuzu yapılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-116 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 6 | 1 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Gümüş tesisinde (metanol tank sahası, formaldehit reaksiyon alanı, R-801 reaktör alanı ve V-809 absorbsiyon alanı ve gaz yakma ünitesi) deprem oluşumu sonucu hasarlanma **İlgili senaryo Polisan Kimya HAZOP ekibi tarafından gözden geçirilecektir. | Gümüş tesisinde deprem oluşumu sonucu hasarlanma nedeni ile ekipmanlarda bütünlük kaybı sebebiyle sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | Metanol tank sahası ve gümüş tesisi arasında bulunan boru hatları altına drenaj kanalları 450kg/10dk'lık döküntüyü karşılayacak kapasitede yapılacaktır. 10 yılda bir hidrostatik testi ile boru hatlarının stres dayanım testi yapılmaktadır. Gerekli olan boru hatlarında stres ve gerilimi azaltmak üzere OMEGA boru bağlantıları yapılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-117 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 6 | 1 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Gümüş tesisinde (metanol tank sahası, formaldehit reaksiyon alanı, R-801 reaktör alanı ve V-809 absorbsiyon alanı ve gaz yakma ünitesi) deprem oluşumu sonucu hasarlanma **İlgili senaryo Polisan Kimya HAZOP ekibi tarafından gözden geçirilecektir. | Gümüş tesisinde deprem oluşumu sonucu hasarlanma nedeni ile ekipmanlarda bütünlük kaybı sebebiyle sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | XXX tag numaralı tankın giriş ve çıkış hatları üzerinde deprem kompansatörü yapılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-118 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 6 | 1 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Gümüş tesisinde (metanol tank sahası, formaldehit reaksiyon alanı, R-801 reaktör alanı ve V-809 absorbsiyon alanı ve gaz yakma ünitesi) deprem oluşumu sonucu hasarlanma **İlgili senaryo Polisan Kimya HAZOP ekibi tarafından gözden geçirilecektir. | Gümüş tesisinde deprem oluşumu sonucu hasarlanma nedeni ile ekipmanlarda bütünlük kaybı sebebiyle sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | XXXXXX tag numaralı tankın giriş ve çıkış hatları üzerinde depreme karşı esnekliği sağlayacak KAYAR MESNET bağlantı mevcuttur. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-119 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 6 | 1 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Gümüş tesisinde (metanol tank sahası, formaldehit reaksiyon alanı, R-801 reaktör alanı ve V-809 absorbsiyon alanı ve gaz yakma ünitesi) deprem oluşumu sonucu hasarlanma **İlgili senaryo Polisan Kimya HAZOP ekibi tarafından gözden geçirilecektir. | Gümüş tesisinde deprem oluşumu sonucu hasarlanma nedeni ile ekipmanlarda bütünlük kaybı sebebiyle sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | Fiziksel Bariyer önlemleri tekrar değerlendirilerek alınabilecek akisyonlar özelinde risk azaltımı yapılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-120 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 6 | 4 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Gümüş tesisinde (metanol tank sahası, formaldehit reaksiyon alanı, R-801 reaktör alanı ve V-809 absorbsiyon alanı ve gazyakma ünitesi) sabotaj yapılması ile hasarlanma **İlgili senaryo Polisan Kimya HAZOP ekibi tarafından gözden geçirilecektir. | Gümüş tesisinde sabotaj yapılması ile hasarlanma sonucu ekipmanda bütünlük kaybı sebebiyle sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | Tesisin tamamını çevreleyecek şekilde tel örgü çit mevcuttur. Yabancı kişilerin girişini engelleyecek şekilde dizayn edilmiştir. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-121 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 57, 58 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | P-804 tag numaralı pompa emme yaparken BFV-826 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası | P-804 tag numaralı pompa emme yaparken BFV-826 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası sonucu P-804 tag numaralı pompada kavitasyon, yangın ve patlama riski | DN100-FA.08-083-SS line numaralı hatta bulunan TT-818 tag numaralı sıcaklık transmitterinden en düşük XXXC'de alarm üretecek şekilde set edilerek ürünün gelmediği bilgisi sıcaklıktan alınarak PLC üzerinden sesli ve görsel alarm üzerine operatör tarafından P-804 tag numaralı pompanın şalterden enerjisi kesilerek kapatılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-122 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 57, 58 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-804 tag numaralı pompa emme yaparken BFV-826 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası | P-804 tag numaralı pompa emme yaparken BFV-826 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası sonucu P-804 tag numaralı pompada kavitasyon, yangın ve patlama riski | Pano içerisinde kuru çalışma rölesi eklenerek P-804 tag numaralı pompa kuru çalışmaya karşı korunacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-123 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 49, 50 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | P-805 tag numaralı pompa emme yaparken BFV-837 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası | P-805 tag numaralı pompa emme yaparken BFV-837 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası sonucu P-805 tag numaralı pompada kavitasyon, yangın ve patlama riski | DN80-FA.08-089-SS line numaralı hatta bulunan TT-816 tag numaralı sıcaklık transmitterinden en düşük XXXC'de alarm üretecek şekilde set edilerek ürünün gelmediği bilgisi sıcaklıktan alınarak PLC üzerinden sesli ve görsel alarm üzerine operatör tarafından P-805 tag numaralı pompanın şalterden enerjisi kesilerek kapatılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-124 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 49, 50, 51, 52, 53 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-805 tag numaralı pompa emme yaparken BFV-837 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası | P-805 tag numaralı pompa emme yaparken BFV-837 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası sonucu P-805 tag numaralı pompada kavitasyon, yangın ve patlama riski | P-805 tag numaralı pompanın üzerinde PTC motor sıcaklık sensörü konulacaktır. Kumanda devresi üzerinden pompa otomatik durdurulacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-125 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 49, 50 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-805 tag numaralı pompa emme yaparken BFV-837 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası | P-805 tag numaralı pompa emme yaparken BFV-837 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası sonucu P-805 tag numaralı pompada kavitasyon, yangın ve patlama riski | Pano içerisinde kuru çalışma rölesi eklenerek P-805 tag numaralı pompa kuru çalışmaya karşı korunacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-126 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 6 | 8 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Gümüş tesisinde yer alan ekipmanlara ait araç çarpması hatası (Tanker, Tren, Uçak vb.) ile hasarlanma **İlgili senaryo Polisan Kimya HAZOP ekibi tarafından gözden geçirilecektir. | Gümüş tesisinde yer alan ekipmanlara ait araç çarpması hatası (Tanker, Tren, Uçak vb.) ile hasarlanma sonucu ekipmanda yangın ve patlama meydana gelmesi | Gümüş tesisi etrafını çevreleyen ve araç çarpmasını engeleyecek bariyerler (bariyerler POLİSAN KİMYA tarafından detaylandırılmalıdır.) konulacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-127 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 6 | 9 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | Gümüş tesisinde yer alan ekipmanlarda korozyon oluşumu ile hasarlanma | Gümüş tesisinde yer alan ekipmanlarda korozyon oluşumu ile hasarlanma nedeniyle tanktan sızıntı sonucu yangın ve patlama riski. | Olası bir korozyon durumunda FT-802 tag numaralı akış transmitterinden düşük akış algılaması sonucu PLC üzerinden trip etmektedir. Korozyonun FT-802 tag numaralı akış transmitterinden sonrası olması durumunda V-804 tag numaralı metanol buharlaştırıcı üzerine kurulacak olan SIL sertifikalı oksijen analizörü ile V-804 tag numaralı buharlaştırıcı içerisinde yüksek basınç olmasını algılaması sonucu alarm üzerine safety PLC üzerinden XXX tag numaralı ESD vanası kapatılarak oksijen girişi engellenecek | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-128 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 6 | 9 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Gümüş tesisinde yer alan ekipmanlarda korozyon oluşumu ile hasarlanma | Gümüş tesisinde yer alan ekipmanlarda korozyon oluşumu ile hasarlanma nedeniyle tanktan sızıntı sonucu yangın ve patlama riski. | Gümüş tesisinde yer alan ekipmanlarda API 571 standardına göre Korozyon Hasar Mekanizmalarının çıkarılması ve API580 ve 581 çerçevesinde ömür tayini ile NDT uygulanarak boru korozyona uğramadan değişimi sağlanacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-129 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 5 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | V-809 Absorbsiyon kolunu üzerinde bulunan LT-803 tag numaralı seviye transmitteri hatası | V-809 Absorbsiyon kolunu üzerinde bulunan LT-803 tag numaralı seviye transmitteri hatası sonucu V-809 Absorbsiyon kolonunda seviyenin artmasına bağlı sıcaklığın artması ile absorbsiyon kolununda basıncın artması nedeniyle fiziksel bütünlük kaybı olması ve emisyonun artması ile toksik kimyasal yayılım riski | V-809 Absorbsiyon Kolunu üzerinde bulunan PT-804 tag numaralı basınç transmitteri basıncın artmasını algılayıp PLC üzerinden gelen sesli ve görsel alarm üzerine operatör tarafından P-623, P-622, P-805A, P-805B, P-631, P-632 pompaları ile B-802E blower'ın enerjisi şalterden kesilecektir. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-130 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Harici Senaryolar |  | 7 | 16 | 3. IPL - SIS | T-101 - T-104 tag numaralı evaporatörün üzerinde bulunan TI-105 tag numaralı seviye transmitteri hatası | T-101 - T-104 tag numaralı evaporatörün üzerinde bulunan LAH-105 tag numaralı seviye transmitteri hatası sebebiyle T-201 - T-204 tag numaralı evaporatörde metanol buharının kontrolsüz birikmesiyle basınçlanması sonucu sızıntı ve yangın riski | T-201 - T-204 tag numaralı evaporatörün çıkışına SIL 2 sertifikalı XX tag numaralı basınç transmiteri eklenecektir. XX tag numaralı basınç transmiterinden yüksek basınç sinyal algılanarak safety PLC üzerinden otomatik olarak P-101a ve P-101b tag numaralı pompalara eklenecek PLd kontaktörü kapatılacaktır. Ayrıca DN50-MeOH.01-126-SS line numaralı boru hattı üzerinde mevcut olan ESDV-101 tag numaralı SIL sertifikalı proses kontrol vanası otomatik olarak kapatılacaktır. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-131 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Harici Senaryolar |  | 7 | 20 | 3. IPL - SIS | XX tag numaralı oksijen analizörü hatası | XX tag numaralı oksijen analizörü hatası sebebiyle reaktördeki oksijen oranı %11 - 11,2 altına düşmesi ile reaksiyon gerçekleşmeyeceğinden formaldehit yeterli derecede oluşmayacağı için T-101 - T-104 tag numaralı evaporatör içerisinde metanolün seviyesinin artması sonucu basınçlanma, sızıntı ve yangın riski. | T-201 - T-204 tag numaralı evaporatörün çıkışına SIL 2 sertifikalı XX tag numaralı basınç transmiteri eklenecektir. XX tag numaralı basınç transmiterinden yüksek basınç sinyal algılanarak safety PLC üzerinden otomatik olarak P-101a ve P-101b tag numaralı pompalara eklenecek PLd kontaktörü kapatılacaktır. Ayrıca DN50-MeOH.01-126-SS line numaralı boru hattı üzerinde mevcut olan SIL 2 sertifikalı ESDV-101 proses kontrol vanası otomatik olarak kapatılacaktır. Ayrıca V101, V102, V103 fanlarına PLd se | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-132 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Harici Senaryolar |  | 7 | 39, 40 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-103a tag numaralı pompa emme hattında bulunan BFV-01.042 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak kapalı kalması hatası | P-103a tag numaralı pompa emme hattında bulunan BFV-01.042 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucunda P-103a tag numaralı pompanın kuru çalışması sonucu kavitasyon ve yangın ve patlama riski oluşarak sirkülasyon verimli yapılamaz ve C101 absorbsiyon kolonunda seviye artışına bağlı T-101 - T-104 tag numaralı evaporatörüne doğru hattı basınçlandırması sonucu sıcaklık artışı ile patlama riski | P-103a tag numaralı pompaya ait FG-109 tag numaralı invertörü mevcuttur. FG-109 tag numaralı invertörünün düşük akım çekmesi durumunda pompa driverından durdurulacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-133 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 1 | 11 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | TK75PMP (310047013) tag numaralı pompa kapatma hatası vererek çalışmaya devam etmesi üzerine hatta yüksek akış sebebiyle statik elektriklenme hatası (Komşu Tesisten Tanka Dolum) | TK75PMP (310047013) tag numaralı pompa kapatma hatası vererek vererek çalışmaya devam etmesi üzerine hatta yüksek akış sebebiyle statik elektriklenme hatası sonucu T-303 tag numaralı tank içinde yangın ve patlama | 310047013/310046878, TK75PMP/TK85PMP tag numaralı pompaların besleme debileri IEC 60079-32-1 standartına uygun şekilde sınırlandırılacaktır. Doğrusal akış hızı hiçbir zaman 7 m/s'yi aşmamalıdır. Düşük iletkenlikli sıvıların kısa (N=1), sabit yatay eksenli tanklara 40'lık borularla yüklenmesi için hız ve dolum oranı sınırları 60079-32-1 7.3.2.3.5.3 sabit tanklar için limitlere göre hesaplanmalıdır ve Tablo 10’da belirtilen limit değerleri aşmadığı raporlanmalıdır. Pompa debileri hesaplanılan hız | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-134 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 47, 48 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | BV-8106, BV-8105, BV-8104 veya BV-8103 tag numaralı manuel numune vanasının operatör tarafından açık bırakılması hatası | BV-8106, BV-8105, BV-8104 veya BV-8103 tag numaralı manuel numune vanasının operatör tarafından açık bırakılması hatası sonucu kimyasal yayılımı ile birlikte toksik yayılım, yangın ve patlama riski | Gümüş tesisi zemin kat alanında bulunan sirkülasyon hatlarına ait numune vanalarının bulunduğu alana konulacak olan gaz dedektöründen kendi kontrol panosu üzerinden (röle) sesli ve görsel alarm üzerine operatör tarafından BV-8106, BV-8105, BV-8104 veya BV-8103 tag numaralı manuel numune vanaları kapatılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-135 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 47, 48 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | BV-8106, BV-8105, BV-8104 veya BV-8103 tag numaralı manuel numune vanasının operatör tarafından açık bırakılması hatası | BV-8106, BV-8105, BV-8104 veya BV-8103 tag numaralı manuel numune vanasının operatör tarafından açık bırakılması hatası sonucu kimyasal yayılımı ile birlikte toksik yayılım, yangın ve patlama riski | BV-8106, BV-8105, BV-8104 veya BV-8103 tag numaralı manuel numune vanasına dead man vana eklenecektir. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-136 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 47, 48 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | BV-8106, BV-8105, BV-8104 veya BV-8103 tag numaralı manuel numune vanasının operatör tarafından açık bırakılması hatası | BV-8106, BV-8105, BV-8104 veya BV-8103 tag numaralı manuel numune vanasının operatör tarafından açık bırakılması hatası sonucu kimyasal yayılımı ile birlikte toksik yayılım, yangın ve patlama riski | Numune vanalarına proses koşullarında kapalı konumda EKED/LOTO prosedürü uygulanmadan operasyon başlatılmayacak şekilde prosedür düzenlenecektir. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-137 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Gümüş Tesisi |  |  | 4 | 47, 48 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | BV-8106, BV-8105, BV-8104 veya BV-8103 tag numaralı manuel numune vanasının operatör tarafından açık bırakılması hatası | BV-8106, BV-8105, BV-8104 veya BV-8103 tag numaralı manuel numune vanasının operatör tarafından açık bırakılması hatası sonucu kimyasal yayılımı ile birlikte toksik yayılım, yangın ve patlama riski | BV-8106, BV-8105, BV-8104 veya BV-8103 tag numaralı manuel numune vanalarına kapalı tip numune kabı kullanılarak yayılım engellenecektir. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-138 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Oksit Tesisi |  | 7 | 43, 44, 45, 46, 47 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | P-103a tag numaralı pompa basma yaparken BFV-01.039, BV-01.005, BV-01.002 veya BV-01.003 tag numaralı manuel vanasının operatör tarafından kapalı bırakılması hatası | P-103a tag numaralı pompa basma yaparken BFV-01.039, BV-01.005, BV-01.002 veya BV-01.003 tag numaralı manuel vanasının operatör tarafından kapalı bırakılması hatası sonucu C101 absorbsiyon kolonunda seviye artışına bağlı T-101 - T-104 tag numaralı evaporatörüne doğru hattı basınçlandırması sonucu sıcaklık artışı ile patlama riski | DN40-FA.01-100-SS line numaralı hat üzerinde bulunan FT-107 tag numaralı akış transmitterinden akış yok sinyalı algılaması sonucu PLC üzerinden sesli ve görsel alarm üzerine operatör tarafından P-103a tag numaralı pompa şalterden enerjisi kesilerek kapatılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-139 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Oksit Tesisi |  | 7 | 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | T-106 tag numaralı ısı değiştirici (Eşanjör) hatası | T-106 tag numaralı ısı değiştirici (Eşanjör) hatası sonucu 3.sirkülasyon hattının yeteri kadar soğutamamasına bağlı olarak absorpsiyon veriminin kaybı ile birlikte C101 absorpsiyon kolonundan emisyon artışı nedeniyle toksik gaz yayılımı ve çevresel kirlilik riski | Gaz yakma ünitesine yanma ürününün fazla beslenmesi sonucu yanamayan ürün çıkışı olur timer ile PLC üzerinden 6 saatlik geri sayım ile kurularak Çevre Bakanlığı'nin tanıdığı 6 saatlik süre kullanılır. 6 saatin sonunda tüm sistem otomatik olarak trip edecektir. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-140 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Oksit Tesisi |  | 7 | 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | T-106 tag numaralı ısı değiştirici (Eşanjör) hatası | T-106 tag numaralı ısı değiştirici (Eşanjör) hatası sonucu 3.sirkülasyon hattının yeteri kadar soğutamamasına bağlı olarak absorpsiyon veriminin kaybı ile birlikte C101 absorpsiyon kolonundan emisyon artışı nedeniyle toksik gaz yayılımı ve çevresel kirlilik riski | T-111 tag numaralı sıcaklık transmitterinden 55C sıcaklık algılaması üzerine PLC üzerinden sesli ve görsel alarm üzerine operatör tarafından acil stop butonuna basılarak sistem trip ettirir. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-141 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Oksit Tesisi |  | 7 | 43, 44 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-103a tag numaralı pompa basma yaparken BFV-01.039 numaralı manuel vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası | P-103a tag numaralı pompa basma yaparken BFV-01.039 numaralı manuel vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu P-103a tag numaralı pompanın basma hattında basınçlanma ile birlikte flanş bağlantılarıdan sızıntı ile toksik yayılım, yangın ve patlama riski | P-103a tag numaralı pompaya ait FG-109 tag numaralı invertörü mevcuttur. FG-109 tag numaralı invertörünün yüksek akım çekmesi durumunda pompa driverından durdurulacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-142 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Oksit Tesisi |  | 7 | 43, 44 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-103a tag numaralı pompa basma yaparken BFV-01.039 numaralı manuel vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası | P-103a tag numaralı pompa basma yaparken BFV-01.039 numaralı manuel vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu P-103a tag numaralı pompanın basma hattında basınçlanma ile birlikte flanş bağlantılarıdan sızıntı ile toksik yayılım, yangın ve patlama riski | P-103a tag numaralı pompaya PTC motor sıcaklık sensörü konulacaktır. Kumanda devresi üzerinden pompa otomatik durdurulacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-143 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 8 | 9 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Oksit tesisinde (metanol tank sahası, T101-T-104 ve T-102 eşanjör alanı, R-101 reaktör alanı ve C-101 absorbsiyon alanı ve gaz yakma ünitesi) korozyon oluşumu ile hasarlanma | Oksit tesisinde (metanol tank sahası, T101-T-104 ve T-102 eşanjör alanı, R-101 reaktör alanı ve C-101 absorbsiyon alanı ve gaz yakma ünitesi) korozyon oluşumu ile hasarlanma nedeniyle tanktan sızıntı sonucu yangın ve patlama riski. | Oksit tesisinde yer alan ekipmanlarda API 571 standardına göre Korozyon Hasar Mekanizmalarının çıkarılması ve API580 ve 581 çerçevesinde ömür tayini ile NDT uygulanarak boru korozyona uğramadan değişimi sağlanacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-144 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 8 | 9 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Oksit tesisinde (metanol tank sahası, T101-T-104 ve T-102 eşanjör alanı, R-101 reaktör alanı ve C-101 absorbsiyon alanı ve gaz yakma ünitesi) korozyon oluşumu ile hasarlanma | Oksit tesisinde (metanol tank sahası, T101-T-104 ve T-102 eşanjör alanı, R-101 reaktör alanı ve C-101 absorbsiyon alanı ve gaz yakma ünitesi) korozyon oluşumu ile hasarlanma nedeniyle tanktan sızıntı sonucu yangın ve patlama riski. | Oksit tesisinde yer alan ekipmanlarda katodik koruma ile korunacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-145 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 8 | 9 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Oksit tesisinde (metanol tank sahası, T101-T-104 ve T-102 eşanjör alanı, R-101 reaktör alanı ve C-101 absorbsiyon alanı ve gaz yakma ünitesi) korozyon oluşumu ile hasarlanma | Oksit tesisinde (metanol tank sahası, T101-T-104 ve T-102 eşanjör alanı, R-101 reaktör alanı ve C-101 absorbsiyon alanı ve gaz yakma ünitesi) korozyon oluşumu ile hasarlanma nedeniyle tanktan sızıntı sonucu yangın ve patlama riski. | Oksit tesisinde yer alan ekipmanların tabanı ve cidarı ile çatısı dahil olmak üzere tüm ekipman korozyona dayanıklı boya ile boyanacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-146 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Oksit Tesisi |  | 7 | 64 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | DN300-WG.01-052-SS line numaralı hat üzerinde bulunan HV-101 tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası | DN300-WG.01-052-SS line numaralı hat üzerinde bulunan HV-101 tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu hem DN300-WG.01-052-SS line numaralı hatta basınçlanma görülür hem de C101 absorpsiyon kolonundan T-101 - T-104 tag numaralı evaporatöre doğru basınçlandırması ile yangın ve patlama riski | DN300-WG.01-052-SS line numaralı hat üzerinde PT-103 tag numaralı basınç transmitteri mevcuttur. Hat üzerinde basınç algılaması durumunda birincil emniyette PLC üzerinden otomatik olarak tesisi shut downa götürmektedir. İkincil emniyet devresinde PLC üzerinden sesli ve görsel alarm üzerine operatör tarafından acil stop butonuna basarak tesis trip ettirilir. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-147 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Oksit Tesisi |  | 7 | 65, 66 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | T-109 tag numaralı eşanjör hatası | T-109 tag numaralı eşanjör hatası sonucu gazın nemli olarak R-102'ye gitmesi ile R-102 yakma odasında yanma gerçekleştirilemez toksik gaz atmosfere verilmesi sonucu çevresel kirlilik riski | R-102 gaz yakma kulesi üzerine bulunan sıcaklık transmitterlerinden birine kritik alt sıcaklık set edilerek (yanmanın gerçekleşemeyeceği kadar düşük sıcaklık belirlenmelidir) PLC üzerinden otomatik olarak tesisi shut downa götürecektir. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-148 | HAZOP 2026 | POLİSANK | Oksit Tesisi | Oksit Tesisi |  | 7 | 65 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | T-109 tag numaralı eşanjör hatası | T-109 tag numaralı eşanjör hatası sonucu gazın nemli olarak R-102'ye gitmesi ile R-102 yakma odasında yanma gerçekleştirilemez toksik gaz atmosfere verilmesi sonucu çevresel kirlilik riski | TE-130 tag numaralı sıcaklık transmitterine kritik alt sıcaklık set edilerek düşük sıcaklık algılaması sonucu PLC üzerinden sesli ve görsel alarm üzerine operatör taarfından acil stopa basılarak tesis trip ettirilir. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-149 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 12 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | Operatör tarafından 502-FA tag numaralı tankın BV-6147 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası (Gümüş Tesisinden Formaldehit Tanklarına Transfer) | Operatör tarafından 502-FA tag numaralı tankın BV-6147 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası sonucu 502-FA tag numaralı tanktan kimyasal sızıntısı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal | 502-FA tag numaralı tankın BV-6147 tag numaralı numune/dreyn vanasına switch box konularak kendi kontrol panosu (röle) üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından dreyn vananın kapatılması sağlanır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-150 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 12 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | Operatör tarafından 502-FA tag numaralı tankın BV-6147 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası (Gümüş Tesisinden Formaldehit Tanklarına Transfer) | Operatör tarafından 502-FA tag numaralı tankın BV-6147 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası sonucu 502-FA tag numaralı tanktan kimyasal sızıntısı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal | XXXXXX tag numaralı tank sahasında bulunan dike alanına konulacak olan XXXXXX tag numaralı yağ algılama sensöründen sızıntı, taşma veya döküntüyü algılayarak PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından komşu tesis ile iletişime geçilecek ve komşu tesis pompasının kapatılması sağlanacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-151 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 12 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | Operatör tarafından 502-FA tag numaralı tankın BV-6147 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası (Gümüş Tesisinden Formaldehit Tanklarına Transfer) | Operatör tarafından 502-FA tag numaralı tankın BV-6147 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası sonucu 502-FA tag numaralı tanktan kimyasal sızıntısı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal | XXXXXX tag numaralı tankın bulunduğu alana konulacak olan XXXXXX tag numaralı LEL dedektörleri sızıntıyı algılayarak PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından komşu tesis ile iletişime geçilecek ve komşu tesis pompasının kapatılması sağlanacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-152 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 12 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Operatör tarafından 502-FA tag numaralı tankın BV-6147 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası (Gümüş Tesisinden Formaldehit Tanklarına Transfer) | Operatör tarafından 502-FA tag numaralı tankın BV-6147 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası sonucu 502-FA tag numaralı tanktan kimyasal sızıntısı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal | BV-6147 tag numaralı numune/dreyn vanasına dead man vana ile değiştirilecektir veya endüstriyel tesislerde kullanılan kapalı tip numune cihazları kullanılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-153 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 1, 4, 5, 6, 12 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Operatör tarafından 502-FA tag numaralı tankın BV-6147 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası (Gümüş Tesisinden Formaldehit Tanklarına Transfer) | Operatör tarafından 502-FA tag numaralı tankın BV-6147 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası sonucu 502-FA tag numaralı tanktan kimyasal sızıntısı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal | 502-FA tankı etrafında taşmanın tamamını alacak ve ayrıca 24 yılda yağacak en fazla yağmur suyunu veya itfaiyenin sıkacağı söndürme suyunu alabilecek kapasitede tank havuzu mevcuttur. Sızdırmazlık etkinliği değerlendirilecektir. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-154 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 2, 3, 4 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | XXXXXX tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası (Gümüş Tesisinden Formaldehit Tanklarına Transfer) Proses koşullarında hep açık olduğu beyan edilmiştir. Vana kolları söküleceği beyanı üzerine çalışılmamıştır. | XXXXXX tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası sonucu diğer bir tank olan XXXXXX tankında seviye yükselmesine bağlı taşma ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım v | XXXXXX tag numaralı tankın üzerine konulacak olan XXXXXX tag numaralı seviye transmitterinden tank içerisinde seviyenin yüksek olduğunu algılaması sonucu PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından komşu tesis ile iletişime geçilir ve komşu tesis pompasının kapatılması sağlanacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-155 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 2, 3, 4 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | XXXXXX tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası (Gümüş Tesisinden Formaldehit Tanklarına Transfer) Proses koşullarında hep açık olduğu beyan edilmiştir. Vana kolları söküleceği beyanı üzerine çalışılmamıştır. | XXXXXX tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası sonucu diğer bir tank olan XXXXXX tankında seviye yükselmesine bağlı taşma ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım v | XXXXXX tag numaralı tank sahasına konulacak gaz dedektörlerinden olası bir döküntü/taşma meydana gelmesi durumunda LEL seviyesinin üzerinde bir yayılım algılanınca PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından komşu tesis ile iletişime geçilir ve komşu tesis pompasının kapatılması sağlanacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-156 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 2, 3, 4 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | XXXXXX tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası (Gümüş Tesisinden Formaldehit Tanklarına Transfer) Proses koşullarında hep açık olduğu beyan edilmiştir. Vana kolları söküleceği beyanı üzerine çalışılmamıştır. | XXXXXX tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası sonucu diğer bir tank olan XXXXXX tankında seviye yükselmesine bağlı taşma ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım v | XXXXXX tag numaralı tank sahasında bulunan dike alanına konulacak olan XXXXXX tag numaralı yağ algılama sensöründen sızıntı, taşma veya döküntüyü algılayarak PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından komşu tesis ile iletişime geçilir ve komşu tesis pompasının kapatılması sağlanacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-157 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 2, 3, 4 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | XXXXXX tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası (Gümüş Tesisinden Formaldehit Tanklarına Transfer) Proses koşullarında hep açık olduğu beyan edilmiştir. Vana kolları söküleceği beyanı üzerine çalışılmamıştır. | XXXXXX tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası sonucu diğer bir tank olan XXXXXX tankında seviye yükselmesine bağlı taşma ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım v | XXXXXX tag numaralı tank etrafında bulunan taşma havuzunda yangın olması durumunda tüm dike sahasını köpükle kaplama/örtme kabiliyetine sahip yangın köpük sistemi konulacaktır. Tank sahasına köpük besleme yapacak XXXXXX tag numaralı tank köpük vanaları ile dike köpük dökücü ve tank sprinklerinden ve mobil monitörlerle köpük ile yangına müdahale edilecektir. XXXXXX tag numaralı alev dedektörlerinden algılayarak sinyal üzerine operatör tarafından açılacak ve köpük beslemesi yapılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-158 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 2, 3 | 3. IPL - SIS | XXXXXX tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası (Gümüş Tesisinden Formaldehit Tanklarına Transfer) Proses koşullarında hep açık olduğu beyan edilmiştir. Vana kolları söküleceği beyanı üzerine çalışılmamıştır. | XXXXXX tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası sonucu diğer bir tank olan XXXXXX tankında seviye yükselmesine bağlı taşma ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım v | XXXXXX tag numaralı tankın üzerine konulacak olan XXXXXX SIL sertifikalı seviye transmitteri/çatal tipli seviye sivicinden tankın içerisinde yüksek seviye olmasını algılaması sonucu LAHH alarmı üzerinde safety PLC üzerinden XXXXXX tag numaralı SIL sertifi | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-159 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 2, 3 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | XXXXXX tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası (Gümüş Tesisinden Formaldehit Tanklarına Transfer) Proses koşullarında hep açık olduğu beyan edilmiştir. Vana kolları söküleceği beyanı üzerine çalışılmamıştır. | XXXXXX tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası sonucu diğer bir tank olan XXXXXX tankında seviye yükselmesine bağlı taşma ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım v | XXXXXX tag numaralı tank etrafında taşmanın tamamını alacak kapasitede tank havuzu yapılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-160 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 2, 3 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | XXXXXX tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası (Gümüş Tesisinden Formaldehit Tanklarına Transfer) Proses koşullarında hep açık olduğu beyan edilmiştir. Vana kolları söküleceği beyanı üzerine çalışılmamıştır. | XXXXXX tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası sonucu diğer bir tank olan XXXXXX tankında seviye yükselmesine bağlı taşma ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım v | XXXXXX tag numaralı tank etrafında taşmanın tamamını alacak ve ayrıca 24 yılda yağacak en fazla yağmur suyunu veya itfaiyenin sıkacağı söndürme suyunu alabilecek kapasitede tank havuzu yapılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-161 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 2, 3 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | XXXXXX tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası (Gümüş Tesisinden Formaldehit Tanklarına Transfer) Proses koşullarında hep açık olduğu beyan edilmiştir. Vana kolları söküleceği beyanı üzerine çalışılmamıştır. | XXXXXX tag numaralı manuel vananın operatör tarafından açık bırakılması hatası sonucu diğer bir tank olan XXXXXX tankında seviye yükselmesine bağlı taşma ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım v | XXXXXX tag numaralı manuel vanalara EKED/LOTO uygulanmadan komşu tesis pompası çalıştırılmayacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-162 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 1, 4, 5, 6 | 3. IPL - SIS | XV-601 veya XV-656 tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak açık kalması hatası (Gümüş Tesisinden Formaldehit Tanklarına Transfer) | XV-601 veya XV-656 tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak açık kalması hatası sonucu diğer bir tank olan 502-FA tag numaralı tankta seviye yükselmesine bağlı taşma ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım | 502-FA tankı üzerinde bulunan SIL2 sertifikalı LS-615 tag numaralı seviye switchinden tankın içerisinde yüksek seviye olmasını algılaması sonucu LSHHalarmı üzerinde safety röle üzerinden P-810 ve P-811 tag numaralı pomapalara konulacak olan PLd kontaktörden kapatılacaktır. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-163 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 8 | 1 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | Oksit tesisinde (metanol tank sahası, T101-T-104 ve T-102 eşanjör alanı, R-101 reaktör alanı ve C-101 absorbsiyon alanı ve gaz yakma ünitesi) deprem oluşumu sonucu hasarlanma **İlgili senaryo Polisan Kimya HAZOP ekibi tarafından gözden geçirilecektir. | Oksit tesisinde (metanol tank sahası, T101-T-104 ve T-102 eşanjör alanı, R-101 reaktör alanı ve C-101 absorbsiyon alanı ve gaz yakma ünitesi) deprem oluşumu sonucu hasarlanma nedeni ile tankta bütünlük kaybı sebebiyle sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | Oksit tesisinde (metanol tank sahası, T101-T-104 ve T-102 eşanjör alanı, R-101 reaktör alanı ve C-101 absorbsiyon alanı ve gaz yakma ünitesi) alanlarında parlama ve yangın riskini önlemek üzere XXX tag numaralı deprem sensörü takılarak PLC üzerinden kritik sistemler hariç (jeneratör, yangın söndürme sistemi, hidrant pompaları, PLC, DCs vb. hariç) yangın ve kıvılcım çıkarma ihtimali olan ekipman veya cihazların enerjisi otomatik kesilecektir. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-164 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 8 | 4 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Oksit tesisinde (metanol tank sahası, T101-T-104 ve T-102 eşanjör alanı, R-101 reaktör alanı ve C-101 absorbsiyon alanı ve gaz yakma ünitesi) sabotaj yapılması ile hasarlanma **İlgili senaryo Polisan Kimya HAZOP ekibi tarafından gözden geçirilecektir. | Oksit tesisinde (metanol tank sahası, T101-T-104 ve T-102 eşanjör alanı, R-101 reaktör alanı ve C-101 absorbsiyon alanı ve gaz yakma ünitesi) sabotaj yapılması ile hasarlanma sonucu ekipmanda bütünlük kaybı sebebiyle sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | Tesisin tamamını çevreleyecek şekilde tel örgü çit mevcuttur. Yabancı kişilerin girişini engelleyecek şekilde dizayn edilecektir. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-165 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 45 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Tankere dolum yapılırken operatör tarafından tankerin hareket ettirilmesi hatası ile boru bağlantısından kopması hatası | Tankere dolum yapılırken operatör tarafından tankerin hareket ettirilmesi hatası ile boru bağlantısından kopması hatası sonucu ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım riski | Tankere dolum esnasında tanker bağlantısının kopması durumunda sızıntı olmaması için ayrılma kaplini (Break Away Coupling) kullanılmaktadır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-166 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 8, 9, 10, 11 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | P-811 tag numaralı pompa basarken BFV-821, BV-8109, BV-8110, BV-8055, BV-8056 veya BV-6151 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak kapalı kalması hatası (Gümüş Tesisinden Formaldehit Tanklarına Transfer) | P-811 tag numaralı pompa basarken BFV-821, BV-8109, BV-8110, BV-8055, BV-8056 veya BV-6151 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu DN50-FA.08-012-SS, DN50-FA.08-010-SS, DN50-FA.08-002-SS line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve | DN50-FA.08-010-SS line numaralı hat üzerinde bulunan FT-809 tag numaralı akış transmiterinden/sivicinden hatta akış durduğunda akışın olmadığını algılayarak PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından pompaların şalterden enerjisi kesilerek kapatılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-167 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 8, 9, 10, 11 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-811 tag numaralı pompa basarken BFV-821, BV-8109, BV-8110, BV-8055, BV-8056 veya BV-6151 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak kapalı kalması hatası (Gümüş Tesisinden Formaldehit Tanklarına Transfer) | P-811 tag numaralı pompa basarken BFV-821, BV-8109, BV-8110, BV-8055, BV-8056 veya BV-6151 tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu DN50-FA.08-012-SS, DN50-FA.08-010-SS, DN50-FA.08-002-SS line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve | Gümüş tesisi'nde ADR tank sahası arasında bulunan boru hatları altına drenaj kanalları oluşturulacaktır ve drenaj 800kg/10dk'lık döküntüyü karşılayacak kapasitede yapılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-168 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 13 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | Formaldehit tankları arası transfer esnasında statik elektrik oluşumu (FA-501 Tankından FA-201 Tankına Transfer) | Formaldehit tankları arası transfer yapılırken statik elektrik deşarjı oluşumu hatası sonucu 502-FA tag numaralı tankta seviye düşük iken tanka besleme sırasında statik elektriklenme oluşması ile yangın ve patlama riski. | XXXXXX line numaralı hat üzerinde konulacak olan XXXXXX tag numaralı akış transmiterinden fazla akışı algılaması sonucu PLC üzerinden otomatik olarak XXXXXX tag numaralı pompa kontaktörden enerjisi kesilerek durdurulacaktır. (2.1.IPL) | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-169 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 13 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | Formaldehit tankları arası transfer esnasında statik elektrik oluşumu (FA-501 Tankından FA-201 Tankına Transfer) | Formaldehit tankları arası transfer yapılırken statik elektrik deşarjı oluşumu hatası sonucu 502-FA tag numaralı tankta seviye düşük iken tanka besleme sırasında statik elektriklenme oluşması ile yangın ve patlama riski. | XXXXXX line numaralı hat üzerinde konulacak olan XXXXXX tag numaralı akış transmiterinden fazla akışı algılaması sonucu PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından XXXXXX tag numaralı pompa şalterden enerjisi kesilerek durdurulacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-170 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 7, 13 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Formaldehit tankları arası transfer esnasında statik elektrik oluşumu (FA-501 Tankından FA-201 Tankına Transfer) | Formaldehit tankları arası transfer yapılırken statik elektrik deşarjı oluşumu hatası sonucu 502-FA tag numaralı tankta seviye düşük iken tanka besleme sırasında statik elektriklenme oluşması ile yangın ve patlama riski. | FA-502 tag numaralı tanka besleme yapan P-810 veya P-811 tag numaralı pompalarının besleme debileri IEC 60079-32-1 standartına uygun şekilde sınırlandırılmıştır. Doğrusal akış hızı hiçbir zaman 7 m/s'yi aşmamalıdır. Düşük iletkenlikli sıvıların kısa (N=1), sabit yatay eksenli tanklara 40'lık borularla yüklenmesi için hız ve dolum oranı sınırları 60079-32-1 7.3.2.3.5.3 sabit tanklar için limitlere göre hesaplanmış ve Tablo 10’da belirtilen limit değerleri aşmadığı raporlanmıştır. Pompa debileri h | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-171 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 7, 13 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Formaldehit tankları arası transfer esnasında statik elektrik oluşumu (FA-501 Tankından FA-201 Tankına Transfer) | Formaldehit tankları arası transfer yapılırken statik elektrik deşarjı oluşumu hatası sonucu 502-FA tag numaralı tankta seviye düşük iken tanka besleme sırasında statik elektriklenme oluşması ile yangın ve patlama riski. | 502-FA tag numaralı tankta sıvı beslemesi statik elektrik oluşmaması için tank cidarina çarptırma ve süzülerek besleme ya da deep piping yapılmaktadır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-172 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 14, 28 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | Operatör tarafından FA-201 tag nolu tankınının BV-6305 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası (FA-501 Tankından FA-201 Tankına Transfer) | Operatör tarafından FA-201 tag nolu tankınının BV-6305 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası sonucu tanktan kimyasal sızıntısı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | XXXXXX tag numaralı tankın üzerine konulacak olan XXXXXX tag numaralı seviye transmiterinden/sivicinden düşük seviyeyi algılaması sonucu PLC üzerinden otomatik olarak XXXXXX tag numaralı pompa durdurulacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-173 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 14, 28 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | Operatör tarafından FA-201 tag nolu tankınının BV-6305 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası (FA-501 Tankından FA-201 Tankına Transfer) | Operatör tarafından FA-201 tag nolu tankınının BV-6305 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası sonucu tanktan kimyasal sızıntısı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | XXXXXX tag numaralı tank sahasın | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-174 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 14, 28 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | Operatör tarafından FA-201 tag nolu tankınının BV-6305 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası (FA-501 Tankından FA-201 Tankına Transfer) | Operatör tarafından FA-201 tag nolu tankınının BV-6305 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası sonucu tanktan kimyasal sızıntısı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | XXXXXX tag numaralı tankın üzerine konulacak olan XXXXXX tag numaralı seviye transmiterinden/sivicinden düşük seviyeyi algılaması sonucu PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından XXXXXX tag numaralı vanalar kapatılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-175 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 14, 28 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | Operatör tarafından FA-201 tag nolu tankınının BV-6305 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası (FA-501 Tankından FA-201 Tankına Transfer) | Operatör tarafından FA-201 tag nolu tankınının BV-6305 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası sonucu tanktan kimyasal sızıntısı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | XXXXXX tag numaralı tank sahasında bulunan dike alanına konulacak olan XXXXXX tag numaralı yağ algılama sensöründen sızıntı, taşma veya döküntüyü algılayarak PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından XXXXXX tag numaralı vanalar kapatılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-176 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 14, 28 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | Operatör tarafından FA-201 tag nolu tankınının BV-6305 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası (FA-501 Tankından FA-201 Tankına Transfer) | Operatör tarafından FA-201 tag nolu tankınının BV-6305 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası sonucu tanktan kimyasal sızıntısı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | XXXXXX tag numaralı tankın bulunduğu alana konulacak olan XXXXXX tag numaralı LEL dedektörleri sızıntıyı algılayarak PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından XXXXXX tag numaralı vanalar kapatılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-177 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 14, 28 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Operatör tarafından FA-201 tag nolu tankınının BV-6305 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası (FA-501 Tankından FA-201 Tankına Transfer) | Operatör tarafından FA-201 tag nolu tankınının BV-6305 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası sonucu tanktan kimyasal sızıntısı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | XXXXXX tag numaralı dreyn vanası dead man vana ile değiştirilecektir. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-178 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 14, 28 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Operatör tarafından FA-201 tag nolu tankınının BV-6305 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası (FA-501 Tankından FA-201 Tankına Transfer) | Operatör tarafından FA-201 tag nolu tankınının BV-6305 tag numaralı numune/dreyn vanasının açık bırakılması hatası sonucu tanktan kimyasal sızıntısı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | XXXXXX tag numaralı dreyn vanasına LOTO/EKED uygulaması yapılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-179 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 15, 16, 17, 18 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-615 tag numaralı pompa basarken BV-6127 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası (FA-501 Tankından FA-201 Tankına Transfer) | P-615 tag numaralı pompa basarken BV-6127 tag numaralı manuel vananın operatör tarafından kapalı bırakılması hatası sonucu DN80-FA.06-210-SS, DN80-FA.06-206-SS line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yay | ADR tank sahası etrafında taşmanın tamamını alacak ve ayrıca 24 yılda yağacak en fazla yağmur suyunu veya itfaiyenin sıkacağı söndürme suyunu alabilecek kapasitede tank havuzu mevcuttur. Sızdırmazlık etkinliği değerlendirilecektir. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-180 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 19, 20, 21, 22 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | P-615 tag numaralı pompa emme yaparken F-623 tag numaralı filtrenin tıkanma hatası (FA-501 Tankından FA-201 Tankına Transfer) | P-615 tag numaralı pompa emme yaparken F-623 tag numaralı filtrenin tıkanma hatası sonucu P-615 tag numaralı pompanın kuru çalışması sonucu pompada kavitasyon ve yangın riski veya ekipmanda deformasyon riski | DN80-FA.06-210 line numaralı hat üzerinde mevcut olan PT-607 tag numaralı basınç transmitterinden basıncın olmadığını algılayarak PLC üzerinden sesli ve görsel alarm üreterek operatör tarafından P-615 tag numaralı pompanın enerjisi şalterden enerjisi kesilerek kapatılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-181 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 19, 20, 21, 22 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-615 tag numaralı pompa emme yaparken F-623 tag numaralı filtrenin tıkanma hatası (FA-501 Tankından FA-201 Tankına Transfer) | P-615 tag numaralı pompa emme yaparken F-623 tag numaralı filtrenin tıkanma hatası sonucu P-615 tag numaralı pompanın kuru çalışması sonucu pompada kavitasyon ve yangın riski veya ekipmanda deformasyon riski | P-615 tag numaralı pompada kuru çalışma koruma rölesi konulacaktır. Elektromekanik cihaz, sistemdeki basıncın varlığını kontrol eder. Basınç eşiğin altına düşer düşmez güç devresi kesilir, pompa çalışmayı durdurur. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-182 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 23, 24, 25, 26, 27 | 3. IPL - SIS | LT-609 tag numaralı seviye transmiteri hatası (FA-502 Tankından FA-201 Tankına Transfer) | LT-609 tag numaralı seviye transmiteri hatasısonucu FA-201 tankında seviye yükselmesine bağlı taşma ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | 201-FA tankı üzerinde bulunan SIL2 sertifikalı LS-617 tag numaralı seviye switchinden tankın içerisinde yüksek seviye olmasını algılaması sonucu LSHH alarmı üzerinde safety röle üzerinden P-615 tag numaralı pomapalara konulacak olan PLd kontaktörden kapatılacaktır. | KRİTİK | Orhan KARABA |  | Açık
A-183 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 23, 24, 25, 26, 27 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | LT-609 tag numaralı seviye transmiteri hatası (FA-502 Tankından FA-201 Tankına Transfer) | LT-609 tag numaralı seviye transmiteri hatasısonucu FA-201 tankında seviye yükselmesine bağlı taşma ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım ve kimyasal maruziyet riski | 201-FA tankı etrafında taşmanın tamamını alacak ve ayrıca 24 yılda yağacak en fazla yağmur suyunu veya itfaiyenin sıkacağı söndürme suyunu alabilecek kapasitede tank havuzu mevcuttur. Sızdırmazlık etkinliği değerlendirilecektir. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-184 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 29, 33, 34 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması (201-FA Tankından Tankere Transfer) | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu XXXXXXX line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik | XXXXXX line numaralı hat üzerine takılacak olan XXXXXX tag numaralı akış transmiterinden/sivicinden akışın olmadığını algılayarak PLC üzerinden otomatik olarak XXXXXX tag numaralı pompa durdurulacaktır. (2.1. IPL) XXXXXX line numaralı hat üzerine tak | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-185 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 29, 37 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması (201-FA Tankından Tankere Transfer) | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu XXXXXXX line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik | XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanası üzerinde pozisyoner konulacaktır. Vananın açık/kapalı pozisyonu PLC üzerinden takip edilerek alarm üzerine operatör tarafından XXXXXX tag numaralı pompa durdurulacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-186 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 29, 33, 34 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması (201-FA Tankından Tankere Transfer) | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu XXXXXXX line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik | XXXXXX line numaralı hat üzerine takılacak olan XXXXXX tag numaralı akış transmiterinden/sivicinden hatta akışın olmadığını algılayarak PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından XXXXXX tag numaralı pompa durdurulacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-187 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 29, 33, 34 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması (201-FA Tankından Tankere Transfer) | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu XXXXXXX line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik | XXXXXX line numaralı hat üzerine takılacak olan XXXXXX tag numaralı basınç transmiterinden/sivicinden fazla basıncı algılayarak PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından XXXXXX tag numaralı pompa durdurulacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-188 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 29, 33, 34 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması (201-FA Tankından Tankere Transfer) | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu XXXXXXX line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik | XXXXXX tag numaralı pompa basmasına rağmen XXXXXX tag numaralı tankın üzerine takılacak olan XXXXXX tag numaralı seviye transmiterinden seviyenin değişmediği ile ilgili PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından XXXXXX tag numaralı pompa durdurulmaktadır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-189 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 29, 33, 34 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması (201-FA Tankından Tankere Transfer) | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu XXXXXXX line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik | XXXXXX tag numaralı tankın bulunduğu alana takılacak olan XXXXXX gaz dedektöründen olası bir döküntü meydana gelmesi durumunda LEL seviyesinin üzerinde bir yayılım algılaması sonucu PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından XXXXXX tag numaralı pompa kapatılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-190 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 29, 33, 34 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması (201-FA Tankından Tankere Transfer) | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu XXXXXXX line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik | XXXXXX tag numaralı tank sahasında bulunan dike alanına takılacak olan XXXXXX tag numaralı yağ algılama sensöründen sızıntı, taşma veya döküntüyü algılayarak PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından XXXXXX tag numaralı pompa kapatılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-191 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 29, 33, 34 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması (201-FA Tankından Tankere Transfer) | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu XXXXXXX line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik | Pompa dairesinde biriken döküntü pompa dairesinden XXXXXX tag numaralı pompa ile IBC'lere çekilerek bertarafa gönderilecektir. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-192 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 29, 33, 34 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması (201-FA Tankından Tankere Transfer) | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu XXXXXXX line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik | XXXXXX line numaralı hattaki flanş bağlantılarından kaçak olmaması için sertifikalı conta kullanımı, tork metre kullanarak torkunda flanş somunlarının sıkılması, olası flanş kaçağını azaltmak için flanş kelepçesi ve battaniyesi kullanılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-193 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 29, 33, 34 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması (201-FA Tankından Tankere Transfer) | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu XXXXXXX line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik | XXXXXX tag numaralı pompanın etrafında döküntü olması durumunda etrafı dökülme/absorban kiti ve sosislerle (spill kit) çevrilerek ve emdirilerek bertarafa gönderilecektir. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-194 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 29, 33, 34 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması (201-FA Tankından Tankere Transfer) | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu XXXXXXX line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik | XXXXXX tag numaralı pompanın basma hattından emiş hattına doğru bypass boru hattı ile basınç emniyet ventili konulacaktır, basınçlanma olması durumunda basınç emniyet ventili açarak kimyasalın devri daim yapması sağlanacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-195 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 29, 33, 34 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması (201-FA Tankından Tankere Transfer) | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu XXXXXXX line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik | XXXXXX tag numaralı pompası çıkışı üzerine TRV konulacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-196 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 29, 33, 34 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması (201-FA Tankından Tankere Transfer) | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu XXXXXXX line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik | Sızıntı oluşacak XXXXXX line numaralı boru hatlarındaki flanşlar döküntü havuzu içerisine alınacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-197 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 29, 33, 34 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması (201-FA Tankından Tankere Transfer) | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu XXXXXXX line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik | XXXXXX line numaralı boru hatlarından olası döküntünün toplanabileceği taşma havuzu/ drenaj yapılacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-198 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 29, 33, 34 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması (201-FA Tankından Tankere Transfer) | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu XXXXXXX line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik | XXXXXX bar'a set edilmiş XXXXXX tag numaralı emniyet ventili konulacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-199 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 29, 33, 34 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması (201-FA Tankından Tankere Transfer) | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu XXXXXXX line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik | XXXXXX tag numaralı pompanın üzerinde PTC motor sıcaklık sensörü konulacaktır. Kumanda devresi üzerinden pompa otomatik durdurulacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-200 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 29, 33, 34 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması (201-FA Tankından Tankere Transfer) | P-614 tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı proses kontrol vanasının mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu XXXXXXX line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik | XXXXXX tag numaralı pompaya frekans konventörü konulacak ve faz akım ölçer kontrol kartından algılayıp driver durdurulacaktır. (Faz Akım Koruma) | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-201 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 33, 34 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | XXXXXX tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak kapalı kalması hatası (Tanktan Tankere Dolum) | XXXXXX tag numaralı pompa basarken XXXXXX tag numaralı manuel vananın mekaniksel olarak kapalı kalması hatası sonucu XXXXXXX line numaralı hatta sızıntı ile çevreye yayılma sonucu çevresel kirlilik riski veya yangın ve patlama riski veya toksik yayılım v | XXXXXX tag numaralı manuel vanalara EKED/LOTO uygulanmadan XXXXXX tag numaralı pompa çalıştırılmayacaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-202 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 35, 36, 37, 38 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | XXXXXX tag numaralı pompa emme yaparken XXXXXX tag numaralı filtrenin tıkanma hatası (Tanktan Tankere Dolum) | XXXXXX tag numaralı pompa emme yaparken XXXXXX tag numaralı filtrenin tıkanma hatası sonucu XXXXXX tag numaralı pompanın kuru çalışması sonucu pompada kavitasyon ve yangın riski veya ekipmanda deformasyon riski | XXXXXX line numaralı hat üzerine konulacak olan XXXXXX tag numaralı akış transmiterinden/sivicinden akışın olmadığını algılayarak PLC üzerinden otomatik olarak XXXXXX tag numaralı pompa durdurulacaktır. (2.1. IPL) XXXXXX line numaralı hat üzerine kon | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-203 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 35, 36, 37, 38 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | XXXXXX tag numaralı pompa emme yaparken XXXXXX tag numaralı filtrenin tıkanma hatası (Tanktan Tankere Dolum) | XXXXXX tag numaralı pompa emme yaparken XXXXXX tag numaralı filtrenin tıkanma hatası sonucu XXXXXX tag numaralı pompanın kuru çalışması sonucu pompada kavitasyon ve yangın riski veya ekipmanda deformasyon riski | XXXXXX line numaralı hat üzerinde bulunan XXXXXX tag numaralı akış transmiterinden/sivicinden hatta akışın olmadığını algılayarak PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından XXXXXX tag numaralı pompa durdurulmaktadır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-204 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 35, 36, 37, 38 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | XXXXXX tag numaralı pompa emme yaparken XXXXXX tag numaralı filtrenin tıkanma hatası (Tanktan Tankere Dolum) | XXXXXX tag numaralı pompa emme yaparken XXXXXX tag numaralı filtrenin tıkanma hatası sonucu XXXXXX tag numaralı pompanın kuru çalışması sonucu pompada kavitasyon ve yangın riski veya ekipmanda deformasyon riski | XXXXXX line numaralı hat üzerinde bulunan XXXXXX tag numaralı basınç transmiterinden/sivicinden basıncın olmadığını algılayarak PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından XXXXXX tag numaralı pompa durdurulmaktadır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-205 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 35, 36, 37, 38 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | XXXXXX tag numaralı pompa emme yaparken XXXXXX tag numaralı filtrenin tıkanma hatası (Tanktan Tankere Dolum) | XXXXXX tag numaralı pompa emme yaparken XXXXXX tag numaralı filtrenin tıkanma hatası sonucu XXXXXX tag numaralı pompanın kuru çalışması sonucu pompada kavitasyon ve yangın riski veya ekipmanda deformasyon riski | XXXXXX tag numaralı pompa basmasına rağmen XXXXXX tag numaralı seviye transmiterinden seviyenin değişmediği ile ilgili PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından XXXXXX tag numaralı pompa durdurulmaktadır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-206 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 35, 36, 37, 38 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | XXXXXX tag numaralı pompa emme yaparken XXXXXX tag numaralı filtrenin tıkanma hatası (Tanktan Tankere Dolum) | XXXXXX tag numaralı pompa emme yaparken XXXXXX tag numaralı filtrenin tıkanma hatası sonucu XXXXXX tag numaralı pompanın kuru çalışması sonucu pompada kavitasyon ve yangın riski veya ekipmanda deformasyon riski | XXXXXX tag numaralı pompanın kontrol panosunda alçak akım rölesi koruması konulacaktır, bu koruma ile susuz kalan pompa iş göremediğinde düşük akım çeker ve ilgili elektronik devre pompayı durduracaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-207 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 35, 36, 37, 38 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | XXXXXX tag numaralı pompa emme yaparken XXXXXX tag numaralı filtrenin tıkanma hatası (Tanktan Tankere Dolum) | XXXXXX tag numaralı pompa emme yaparken XXXXXX tag numaralı filtrenin tıkanma hatası sonucu XXXXXX tag numaralı pompanın kuru çalışması sonucu pompada kavitasyon ve yangın riski veya ekipmanda deformasyon riski | XXXXXX tag numaralı pompanın üzerinde PTC motor sıcaklık sensörü konulacaktır. Kumanda devresi üzerinden pompa otomatik durduracaktır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-208 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 35, 36, 37, 38 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | XXXXXX tag numaralı pompa emme yaparken XXXXXX tag numaralı filtrenin tıkanma hatası (Tanktan Tankere Dolum) | XXXXXX tag numaralı pompa emme yaparken XXXXXX tag numaralı filtrenin tıkanma hatası sonucu XXXXXX tag numaralı pompanın kuru çalışması sonucu pompada kavitasyon ve yangın riski veya ekipmanda deformasyon riski | XXXXXX tag numaralı pompada kuru çalışma koruma rölesi konulacaktır. Elektromekanik cihaz, sistemdeki basıncın varlığını kontrol eder. Basınç eşiğin altına düşer düşmez güç devresi kesilir, pompa çalışmayı durdurur. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-209 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 36, 38 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | XXXXXX tag numaralı pompa emme yaparken XXXXXX tag numaralı manuel vanasının operatör tarafından kapalı bırakılması hatası (Tanktan Tankere Dolum) | XXXXXX tag numaralı pompa emme yaparken XXXXXX tag numaralı manuel vanasının operatör tarafından kapalı bırakılması hatası sonucu XXXXXX tag numaralı pompanın kuru çalışması sonucu pompada kavitasyon ve yangın riski veya ekipmanda deformasyon riski | XXXXXX tag numaralı manuel vanalara EKED/LOTO uygulanmadan XXXXXX tag numaralı pompa çalıştırılmamaktadır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-210 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 40, 43 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Tanktan tankere transfer esnasında P-614 tag numaralı pompanın kapatma hatası | Tanktan tankere transfer esnasında P-614 tag numaralı pompanın kapatma hatası sonucu tankerde basınç artışı ile sızıntı; yangın, patlama ve toksik yayılım ile çevresel kirlilik riski. | Tesise gelen tankların ADR kapsamında olup emniyet ventili bulundurmaları zorunlu olacaktır, uygun olmadığı tespit edilen tankerler kabul edilmeyecektir. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-211 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 43 | 2.1 IPL - Temel Proses Kontrol Sistemi | XXXXXX line numaralı gaz geri dönüş hattında bulunan XXXXXX tag numaralı çek vananın kapalı konumda kalması | XXXXXX line numaralı gaz geri dönüş hattında bulunan XXXXXX tag numaralı çek vananın kapalı konumda kalması sonucu tankerde basınç artışı ile sızıntı; yangın, patlama ve toksik yayılım ile çevresel kirlilik riski. | Tanktan gemiye transfer alanında bulunacak olan XXXXXX tag numaralı gaz dedektöründen olası bir döküntü/taşma meydana gelmesi durumunda LEL seviyesinin üzerinde bir yayılım algılayarak PLC üzerinden otomatik olarak XXXXXX tag numaralı pompa durdurulacaktı | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-212 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 43 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | XXXXXX line numaralı gaz geri dönüş hattında bulunan XXXXXX tag numaralı çek vananın kapalı konumda kalması | XXXXXX line numaralı gaz geri dönüş hattında bulunan XXXXXX tag numaralı çek vananın kapalı konumda kalması sonucu tankerde basınç artışı ile sızıntı; yangın, patlama ve toksik yayılım ile çevresel kirlilik riski. | Tanktan tankere transfer alanında bulunacak olan XXXXXX tag numaralı gaz dedektöründen olası bir döküntü/taşma meydana gelmesi durumunda LEL seviyesinin üzerinde bir yayılım algılanınca PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm verere operatör tarafından XXXXXX tag numaralı pompayı kapatılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-213 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 43 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | XXXXXX line numaralı gaz geri dönüş hattında bulunan XXXXXX tag numaralı çek vananın kapalı konumda kalması | XXXXXX line numaralı gaz geri dönüş hattında bulunan XXXXXX tag numaralı çek vananın kapalı konumda kalması sonucu tankerde basınç artışı ile sızıntı; yangın, patlama ve toksik yayılım ile çevresel kirlilik riski. | Tanktan tankere transfer alanında bulunacak olan XXXXXX tag numaralı yağ algılama sensöründen sızıntı, taşma veya döküntüyü algılayarak PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından XXXXXX tag numaralı vana kapatılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-214 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 43 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | XXXXXX line numaralı gaz geri dönüş hattında bulunan XXXXXX tag numaralı çek vananın kapalı konumda kalması | XXXXXX line numaralı gaz geri dönüş hattında bulunan XXXXXX tag numaralı çek vananın kapalı konumda kalması sonucu tankerde basınç artışı ile sızıntı; yangın, patlama ve toksik yayılım ile çevresel kirlilik riski. | XXXXXX line numaralı tanktan tankere transfer hattında bulunacak olan XXXXXX tag numaralı basınç/akış transmitteri, basıncın arttığını/akışın olmadığını algılayarak PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından XXXXXX tag numaralı vana kapatılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-215 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 43 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | XXXXXX line numaralı gaz geri dönüş hattında bulunan XXXXXX tag numaralı çek vananın kapalı konumda kalması | XXXXXX line numaralı gaz geri dönüş hattında bulunan XXXXXX tag numaralı çek vananın kapalı konumda kalması sonucu tankerde basınç artışı ile sızıntı; yangın, patlama ve toksik yayılım ile çevresel kirlilik riski. | XXXXXX line numaralı tankerden tanka gaz geri dönüş hattında bulunacak olan XXXXXX tag numaralı basınç/akış transmitteri, basıncın arttığını/akışın olmadığını algılayarak PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm vererek operatör tarafından XXXXXX tag numaralı vana kapatılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-216 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 43 | 2.2 IPL - Operatör Eylemi | XXXXXX line numaralı gaz geri dönüş hattında bulunan XXXXXX tag numaralı çek vananın kapalı konumda kalması | XXXXXX line numaralı gaz geri dönüş hattında bulunan XXXXXX tag numaralı çek vananın kapalı konumda kalması sonucu tankerde basınç artışı ile sızıntı; yangın, patlama ve toksik yayılım ile çevresel kirlilik riski. | XXXXXX tag numaralı vananın üzerinde bulunacak olan XXXXXX tag numaralı pozisyoner, vananın kapalı konumda olduğunu algılanınca PLC üzerinden sesli ve ışıklı alarm verere operatör tarafından XXXXXX tag numaralı pompayı kapatılacaktır. | YÜKSEK | Orhan KARABA |  | Açık
A-217 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 43 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | XXXXXX line numaralı gaz geri dönüş hattında bulunan XXXXXX tag numaralı çek vananın kapalı konumda kalması | XXXXXX line numaralı gaz geri dönüş hattında bulunan XXXXXX tag numaralı çek vananın kapalı konumda kalması sonucu tankerde basınç artışı ile sızıntı; yangın, patlama ve toksik yayılım ile çevresel kirlilik riski. | XXXXXX tag numaralı pompanın üzerinde PTC motor sıcaklık sensörü mevcut olacaktır. Kumanda devresi üzerinden pompa otomatik durdurulmaktadır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-218 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 43 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | XXXXXX line numaralı gaz geri dönüş hattında bulunan XXXXXX tag numaralı çek vananın kapalı konumda kalması | XXXXXX line numaralı gaz geri dönüş hattında bulunan XXXXXX tag numaralı çek vananın kapalı konumda kalması sonucu tankerde basınç artışı ile sızıntı; yangın, patlama ve toksik yayılım ile çevresel kirlilik riski. | XXXXXX tag numaralı pompanın frekans konventöründen faz akım ölçer kontrol kartından algılayıp driver durdurulacaktır. (Faz Akım Koruma) | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-219 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 43 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | XXXXXX line numaralı gaz geri dönüş hattında bulunan XXXXXX tag numaralı çek vananın kapalı konumda kalması | XXXXXX line numaralı gaz geri dönüş hattında bulunan XXXXXX tag numaralı çek vananın kapalı konumda kalması sonucu tankerde basınç artışı ile sızıntı; yangın, patlama ve toksik yayılım ile çevresel kirlilik riski. | XXXXXX line numaralı tanktan tankere transfer hattında XXXXXX tag numaralı PSV bulunacaktır. Hatta basınç artması durumunda kimyasal tanka geri gönderilecektir. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık
A-220 | HAZOP 2026 | POLİSANK |  |  |  | 9 | 44 | 4. IPL - Fiziksel Bariyer | Tankere dolum yapılırken statik elektrik deşarjı oluşumu | Tankere dolum yapılırken statik elektrik deşarjı oluşumu hatası sonucu tanker içerisinde statik elektriklenme oluşması ile yangın ve patlama riski. | Tankere besleme yapan P-614 tag numaralı pompanın besleme debileri API 2003, NFPA 77, IEC 60079-32 standartına uygun şekilde sınırlandırılacaktır. Boru hattındaki hız standarta göre boru çapı ve debiye göre hesaplanmalıdır. Ayrıca dolum ve boşaltım sonrasında API 2003, NFPA 77, IEC 60079-32 standartlarında belirtilen dinlenme sürelerine de riayet edilmelidir. Pompa debileri hesaplanılan hız değerinin üzerine çıkmayacak şekilde belirlenmelidir. Bu sebeple statik elektrik oluşumu azaltılmalıdır. | ORTA | Orhan KARABA |  | Açık

## Dokuman_Yonetimi
DOKÜMAN VE TEKNİK REFERANS YÖNETİMİ
DOK_ID | Doküman_Adı | Tür | İlgili_PRJ | İlgili_Ekipman | Revizyon | Tarih | Dosya_Yolu_veya_Linki | Durum | Hazırlayan | Açıklama | Son_Güncelleme
DOK-001 | Pilot Reaktör Odası Taşınma Maliyet Analizi | Maliyet Analizi | PRJ-2026-001 |  | Rev.01 | 21.09.2026 | POL-MBO-PRT-2026-001_Rev01.xlsx | Geçerli | Mekanik Bakım Onarım | AACE Class 4 maliyet tahmini; elektrik kapsamı eksik | 09.10.2026
DOK-002 | Reçine Tesisi Reaktör Acil Durum Drain Sistemi Senaryo Karşılaştırması | Yatırım Fizibilite | PRJ-2026-002 |  | Rev.02 | Eylül 2026 | POL-MBO-ADS-2026-002_Rev02.xlsx | Geçerli | Mekanik Bakım Onarım Yöneticiliği | C1/C2 kalem kırılımı eklendi; 150 TL yuvarlama düzeltildi | 09.10.2026
DOK-003 | Gümüş Tesisi HAZOP Aksiyon Listesi | HAZOP Raporu |  |  |  | 23.09.2026 | HAZOP_Aksiyonlar_Excel_Aksiyon_Listesi_20260923_151212.xlsx | Geçerli |  | 619 aksiyon; Gümüş Tesisi kapsamı | 09.10.2026
DOK-004 | Polisan Kimya Tank Verileri 2026 | Envanter |  | Tüm Tanklar |  | 2026 | Polisan_Kimya_Tank_Verileri_2026.xlsx | Geçerli |  | 139 tank; 7 sayfa; kontrol tarihleri ve durum bilgisi | 09.10.2026
DOK-005 | Mekanik-Elektrik Maliyet Raporu (SAP) | SAP Mali Rapor |  |  |  | Ocak-Mart 2025 | Final_-_Orhan_KARABA-_Mekanik_Elektrik.xlsx | Geçerli | Orhan KARABA | 585 fatura kaydı; 13 maliyet merkezi; Ocak-Mart 2025 | 09.10.2026

## Veri_Kalitesi
VERİ KALİTESİ KONTROL RAPORU
VK_ID | Kaynak_Dosya | Sayfa | Kayıt_Ref | Sorun_Türü | Açıklama | Durum | Öneri
VK-001 | Tank Verileri | Tank Listesİ | SN:3,4,5,6,7,8,9 | Muayene Eksikliği | 7 Formaldehit tankı "Uygun Değil" — sadece in-service raporu var, out-of-service raporu eksik | Açık | Akredite muayene firmasına taşeron yazı gönderilmeli
VK-002 | Tank Verileri | Tank Listesİ | SN:11 | Tarih Eksik | Fenol tankı (T-702) sonraki kontrol tarihi boş; durumu "Uygunsuz" | Açık | Muayene planı ivediyle oluşturulmalı
VK-003 | Tank Verileri | Tank Listesİ | SN:14 | Muayene Yapılamadı | Kondens tankı (T-704) muayenesi korozyon nedeniyle yapılamadı; kumlama boya gerekiyor | Açık | Kumlama-boya iş emri açılmalı; muayene yeniden takvimlendirilmeli
VK-004 | Tank Verileri | Tank Listesİ | SN:16 | Kontrol Yok | Su tankı (T-102) 2018'den bu yana kontrol yapılmamış | Açık | Acil muayene planlanmalı; teknik durum değerlendirmesi yapılmalı
VK-005 | Tank Verileri | Yardımcı İşl. | No:5,6,9-23 | Tarih Eksik | Yardımcı tankların çoğunda muayene tarihi ve rapor no yok | Açık | Yardımcı işletme mühendisleriyle veri tamamlama toplantısı
VK-006 | Maliyet Raporu | Fatura Bazlı Detay | Tüm kayıtlar | Dönem Eksik | Yalnızca Ocak-Mart 2025 mevcut; Nisan 2025 ve sonrası yok. Bütçe karşılaştırması yapılamıyor. | Açık | Tam yıl SAP verisi istenecek; bütçe planı ile eşleştirilecek
VK-007 | Maliyet Raporu | Fatura Bazlı Detay | Tüm kayıtlar | Bütçe Karşılaştırması Yok | Planlanan bütçe değerleri mevcut değil; yalnızca gerçekleşen giderler var | Açık | Yıllık bütçe tablosu ayrıca temin edilmeli
VK-008 | HAZOP Aksiyon | AKSIYON_LISTESI | Tüm aksiyonlar | Sorumlu Eksik | 619 HAZOP aksiyonunun hiçbirinde sorumlu kişi veya termin tarihi yok | Açık | Proje sahibi aksiyonları gözden geçirip sorumlu atamalı
VK-009 | Pilot Reaktör | GİRDİLER | Kalem 6 | Varsayım | Betopan demontaj birim fiyatı protokolde yok; çelik montaj/demontaj oranından türetildi (%50) | Açık | Sözleşme revizyonunda fiyat netleştirilmeli
VK-010 | ADS Sistemi | 5-Riskler | KRİTİK maddeler | Teknik Veri Eksik | UF reaktör dolu hacmi ve fenolik swell (ARC/VSP2) doğrulanmadan 50 m³ hacim kesinleşemiyor | Açık | Reaktör proses verileri temin edilmeli; kalorimetre testi yapılmalı